## Sheet1
序号 | 常见的安全隐患(问题)
1 | 企业负责人及安全管理人员证书未见
2 | 安委会会议与生产、质量、销售等会议一起召开，未能体现安委会专题会议
3 | 企业安全生产责任书、员工安全承诺书仅签订至部门，未落实纵向到底，横向到边
4 | 未对新员工三级安全教育进行相关考试，考核合格记录不全
5 | 企业内部安全检查发现的隐患整改未形成闭环，整改验证结果记录不全
6 | 企业收集相关安全法律法规未及时更新，部分法规已过期
7 | 登高、动火等危险作业未分级，申请、审批级别未在制度中予以规定
8 | 疏散应急演练评估记录不全
9 | 企业各类安全管理制度及安全操作规程未见
10 | 企业未对涉及职业危害因素的员工开展职业健康体检工作，未开展职业危害因素检测工作
11 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象（潜在误操作风险）
12 | 部分电气设备电气开关箱箱门未关闭，（潜在触电风险）
13 | 电气开关箱前方堆物，影响开关箱正常使用
14 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
15 | 在用手持电动工具缺季度绝缘检测记录，（潜在触电风险）
16 | 在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
17 | 在用货架缺限重吨位标识（潜在货架坍塌风险）
18 | 注塑机作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示（潜在职业危害风险）
19 | 各类工业管道（水管，气管）未按要求进行介质，流向，箭头、等色标
20 | 生产现场使用不明化学品，未有效张贴化学品MSDS （潜在误用风险）
21 | 车间内搭设二层办公楼，破坏建筑原有布局，未见消防验收相关批文
22 | 企业在用建筑防雷检测报告未见，（潜在建筑雷击火灾风险）
23 | 车间内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
24 | 在用灭火器点检记录不完善（潜在火灾风险）
25 | 在用压力储罐底座支撑不牢固，未有效固定（潜在罐体倾斜坍塌风险）
26 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压爆炸风险）
27 | 在用行车额定起重量吨位标识牌缺失（潜在超重运行风险）
28 | 企业有使用简易葫芦吊机现象，（潜在吊运物体坠落等风险）
29 | 在用货梯缺限重吨位标识（潜在超重运行风险）
30 | 在用货梯内应急通讯装置失效，潜在人员被困电梯内无法获取救援风险。
31 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，未及时修复，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
32 | 登高、动火、临时用电、受限空间等八大作业相关管理制度，申请，审批制度，记录未建立
33 | 仓库内存放不明易燃液体，（潜在火灾风险）
34 | 注塑机操作控制开关未按要求进行中文标识，（潜在员工误操作设备风险）
35 | 在用冷却水塔顶端叶片旋转部位缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
36 | 在用注塑机安全防护装置缺联锁防护，（潜在注塑机机门打开设备仍在运行风险）
37 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象（潜在触电风险）
38 | 在用电源拖线板缺漏电保护装置，（潜在触电风险）
39 | 部分在用电气开关箱内金属跨接线断裂，未及时修复（潜在触电风险）
40 | 变配电室的出入口未设置明显的安全警示标志牌
41 | 部分电源线穿墙，未采用金属管套管敷设，（潜在触电风险）
42 | 部分在用电气开关金属带电部位裸露，无安全防护装置，（潜在触电风险）
43 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零（潜在雷击火灾风险）
44 | 仓库内堆放物品未与墙壁保留0.5米以上有效距离
45 | 部分在用实验设备安全操作规程缺失
46 | 在用实验设备潜在上下运动剪切，安全防护装置缺失（潜在挤压风险）
47 | 在用手推液压车，安全操作规程缺失（潜在机械伤害风险）
48 | 部分在用移动登高平台安全护栏不符合安全要求，（潜在人员登高意外坠落风险）
49 | 仓库内堆放不明易燃油桶，未及时清除，（潜在火灾隐患）
50 | 在用吊具与索具未定置摆放，且无明显的载荷标识，潜在吊物坠落伤人风险
51 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压爆炸风险）
52 | 部分在用气瓶缺防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人风险）
53 | 在用叉车未上牌使用，叉车年检合格标志未见
54 | 在用压力储罐安全阀未按要求定期检测，相关检测报告未见
55 | 在用压力储罐底座支撑不牢固，未有效固定（潜在罐体倒塌风险）
56 | 在用料架底部作为人行通道，缺限高标识，（潜在撞头风险）
57 | 在用移动梯具梯脚缺缺编号管控，缺点检记录，（潜在登高人员意外坠落风险）
58 | 仓库内未实现定置定位摆放，未划分人行通道
59 | 在用货架缺限重吨位标识（潜在货架坍塌风险）
60 | 车间安全出口缺安全警示标识
61 | 在用压缩空气管道，管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
62 | 现场使用美工刀，刀头未有效收拢，（潜在划伤风险）
63 | 生产现场存放不明易燃储罐，未按要求放置在防爆柜内存放，（潜在火灾，爆炸风险）
64 | 在用工业管道（水管，气管）未按要求进行介质，流向，箭头、等色标
65 | 货架堆物高度未明确规定，（潜在货物倾倒伤人风险）
66 | 现场有使用不明化学物质现象，未在现场张贴化学品MSDS
67 | 企业各类消防设备设施月度点检记录未见（潜在火灾风险）
68 | 企业安全检查发现的隐患未形成记录，未跟踪隐患整改关闭，并形成闭环
69 | 企业登高、动火等危险作业未按要求进行分级审批，动火申请，审批流程有缺失
70 | 企业劳防用品发放，领用记录不全，员工个人领用未签字
71 | 企业收集的相关安全法律法规清单中部分法规过期，未及时更新
72 | 企业未按要求对涉及职业危害岗位的员工发放劳动防护用品，相关发放记录未见
73 | 在用电气开关箱周边存放易燃物品，（潜在火灾隐患）
74 | 在用工作台岗位安装220V交流照明灯，工作台接地接零装置未见，潜在触电风险
75 | 电气开关箱前方堆物，影响开关箱正常使用
76 | 在用手持电动工具（手枪钻，电钻等）未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
77 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
78 | 企业未对涉及职业危害风险的员工开展职业健康体检工作，企业未开展职业危害检测工作
79 | 企业各类安全管理制度及安全操作规程未建立
80 | 2018年安全生产责任制及员工安全承诺书未签订
81 | 企业安全生产委员会会议记录缺失
82 | 新员工三级安全教育未开展，三级教育考试卷未见
83 | 综合应急救援预案未见
84 | 设备安全操作规程未在作业现场有效张贴
85 | 模具搬运安全操作规程未见，潜在模具搬运扭伤风险
86 | 在用注塑机设备机械运转部位安全防护缺失，（潜在机械伤害风险）
87 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，未及时修复，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
88 | 在用电梯年检有效期至2018年4月，已过期，未按要求重新年检
89 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在压力超高，爆炸风险）
90 | 在用电动葫芦额定起重量吨位标识牌缺失
91 | 车间安全出口缺安全警示标识
92 | 粉碎机作业岗位涉及噪声，粉尘职业危害，现场缺职业危害告知牌（潜在职业危害风险）
93 | 粉尘作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示
94 | 在用吊具与索具未定置摆放，且无明显的载荷标识，（潜在吊物坠落伤人风险）
95 | 在用设备急停按钮老旧，褪色，未及时更换（潜在误操作风险）
96 | 在用移动登高操作平台，缺安全防护栏杆，（潜在人员意外跌落风险）
97 | 在用货架缺限重吨位标识
98 | 在用压缩空气管道，管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
99 | 在用货架缺防撞防护装置，潜在货架被叉车撞击倾倒伤人风险
100 | 生产现场使用不明化学品，未有效张贴化学品MSDS
101 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
102 | 在用移动梯具梯脚缺包脚防滑措施，（潜在登高人员意外坠落风险）
103 | 车间内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
104 | 企业在用建筑防雷检测报告未见，（潜在建筑雷击火灾风险）
105 | 在用灭火器点检记录缺失
106 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测
107 | 在用电气开关箱箱门敞开，无专人管控，潜在触电风险
108 | 部分电气开关箱箱门缺失，电气金属体裸露，潜在触电风险
109 | 在用手持电动工具未按要求进行季度检测
110 | 车间在用机械设备安全操作规程缺失，潜在机械伤害风险
111 | 在用设备急停按钮老旧，褪色，未及时更换
112 | 生产现场使用不明化学品，现场化学品MSDS缺失
113 | 在用货架缺限重吨位标识
114 | 车间内搭设二层平台，破坏建筑原有布局，未见消防验收相关批文
115 | 注塑机作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示
116 | 车间内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
117 | 车间内搭设二层平台，临边安全防护栏杆缺失，（潜在人员意外坠落风险）
118 | 生产车间地面有油渍，未及时清洁，（潜在地面湿滑，人员意外滑跌风险）
119 | 在用工业压缩空气管道未按要求进行相关色标，流向标识
120 | 生产现场存放不明化学品，未有效张贴化学品MSDS
121 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
122 | 企业未对涉及职业危害因素的员工开展职业健康体检工作，未开展职业危害因素检测工作
123 | 部分在用安全出口指示灯不能正常工作，未及时修复
124 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，未及时修复，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
125 | 在用压力储罐底座支撑不牢固，未有效固定（潜在罐体倾斜倒塌风险）
126 | 在用行车主滑线三相指示灯缺失
127 | 在用吊绳吊具与索具未定置摆放，且无明显的载荷标识，（潜在吊物坠落伤人风险）
128 | 在用行车额定起重量吨位标识牌缺失
129 | 生产现场堆放大量易燃纸板箱，（潜在火灾风险）
130 | 车间内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求（潜在火灾风险）
131 | 在用灭火器点检记录缺失（潜在火灾风险）
132 | 企业在用建筑防雷检测报告未见，（潜在建筑雷击火灾风险）
133 | 电气开关箱前方堆物，影响电器开关箱正常使用（潜在触电风险）
134 | 在用设备电气控制开关按钮缺电气控制对象（潜在触电风险）
135 | 车间在用机械设备安全操作规程缺失，（潜在机械伤害风险）
136 | 车间内存放不明油桶，（潜在火灾，爆炸风险）
137 | 在用消防灭火器具缺有效点检记录（潜在火灾风险）
138 | 堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
139 | 车间内搭设二层办公楼，破坏建筑原有布局，未见消防验收相关批文
140 | 企业防雷检测报告未见，潜在建筑遭雷击火灾风险
141 | 在用压力储罐安全阀未按要求定期检测，相关检测报告未见
142 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在压力超高，爆炸风险）
143 | 在用储罐压力容器底座未有效固定
144 | 作业现场缺“噪声”职业危害因素告知牌，（潜在职业危害风险）
145 | 在用叉车点检记录缺失
146 | 在用叉车年检合格标签未有效张贴
147 | 在用行车额定起重量吨位标识牌缺失
148 | 在用行车主滑线三相指示灯缺失
149 | 在用气瓶缺防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人，爆炸风险）
150 | 办公室楼梯平台缺踢脚板防护装置
151 | 在用设备皮带旋转部位，安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
152 | 各类工业管道（水管，气管）未按要求进行介质，流向，箭头、等色标
153 | 现场有使用不明化学物质现象，未在现场张贴化学品MSDS
154 | 在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
155 | 停用设备未按要求对设备状态进行标识（在用，停用，维修，报废）
156 | 在用货架缺限重吨位标识（潜在货架坍塌风险）
157 | 现场堆放的钢管两端有毛刺，潜在意外刺伤人员风险
158 | 在用设备安全操作规程未有效上墙张贴（潜在误操作风险）
159 | 车间在用机械设备安全操作规程缺失，（潜在机械伤害风险）
160 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象（潜在使用是误操作开关触电风险）
161 | 部分在用电焊机的电源线超过3米以上，且电线破损，（潜在触电风险）
162 | 在用电气开关箱金属带电体裸露，（潜在触电风险）
163 | 仓库内堆放不明易燃油桶，未及时清除，（潜在火灾隐患）
164 | 在用灭火器点检记录缺失(潜在应急使用灭火器过去无法应急使用风险)
165 | 在用烘箱设备缺超温报警停机联动功能，(潜在烘箱作业超温火灾风险)
166 | 车间内有电瓶车随意充电现象，（潜在火灾风险）
167 | 实验室内使用的不明物质缺化学品MSDS
168 | 作业现场有使用临时用电现象，未见临时用电相关申请，审批记录
169 | 设备维修平台未按要求设置100mm的踢脚板防护装置，（潜在移动工具坠落伤人风险）
170 | 现场使用饮料瓶盛装化学试剂，（潜在误饮风险）
171 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
172 | 办公室楼梯处楼板缺限高警示标识，（潜在人员误撞碰头风险）
173 | 在用润滑油储罐防雷接地，静电接地缺失，（潜在雷击火灾风险）
174 | 化学品仓库临时建筑缺避雷装置，（潜在建筑雷击火灾风险）
175 | 企业内有使用液化气罐烧饭现象，（潜在火灾，爆炸风险）
176 | 在用叉车点检记录缺失
177 | 叉车驾驶员离开叉车，未将叉车启动钥匙取走，（潜在任何人都能驾驶叉车风险）
178 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识
179 | 厂区内电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
180 | 企业2018年度防雷检测报告未见
181 | 油桶开启工具未按要求采用不易产生火花的金属材料制造，（潜在摩擦、撞击产生火花风险）
182 | 部分在用消防灭火器缺点检记录
183 | 受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
184 | 食堂在用饮水机缺接地接零漏电保护装置（潜在触电风险）
185 | 变配电室电缆沟盖板未盖，（潜在人员意外跌落风险）
186 | 企业在用变配电站出入管理制度缺失，人员进出等级记录未见
187 | 变配电室的入口，未设置防小动物专用挡板
188 | 在用移动梯具梯脚缺包脚防滑措施，（潜在登高人员意外坠落风险）
189 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象
190 | 电气开关箱缺有效防护装置，电器金属体裸露，（潜在触电风险）
191 | 作业现场有使用临时用电现象，未见临时用电相关申请，审批记录
192 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测
193 | 变配电室的出入口未设置明显的安全警示标志牌（现场张贴的安全标牌过小，不明显）
194 | 变配电站接地牌未按标准使用黄绿色标
195 | 复合肥料区域在用电焊机机的电源线超过3米以上，且电线破损，（潜在触电风险）
196 | 复合肥料区域在用电焊机机裸露接线柱未设置防护罩（易发生触电事故）
197 | 变配电房内使用的绝缘靴检测有效期已过期，未重新检验，（潜在触电风险）
198 | 园区部分阴井盖未有效遮盖，（潜在人员意外跌落风险）
199 | 复合肥料区域作业平台临边缺安全防护栏杆，（潜在人员意外坠落风险）
200 | 复合肥料现场料架堆放过高，未见企业明确规定堆放高度，（潜在货物被叉车撞击倾倒伤人风险）
201 | 在用护笼垂条少于5根，不满足安全要求，（潜在人员意外坠落风险）
202 | 食堂部分安全疏散出口缺疏散指示标识
203 | 跨越道路上空的建（构）筑物未按要求增设限高标志和限高设施
204 | 园区主要道路未设置车行道，人行道，（潜在人车混行风险）
205 | 食堂地面湿滑，未采用防滑地砖，（潜在人员意外滑跌风险）
206 | 园区内多处电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
207 | 部分在用安全疏散指示灯损坏，未及时更换
208 | 维修间在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
209 | 氧气瓶和乙炔气瓶使用时未分开放置，未保持5M间距，且距明火10M以外（潜在火灾爆炸风险）
210 | 园区内搭设的简易临时棚，使用泡沫塑料夹心板搭设，（潜在火灾隐患）
211 | 企业各类消防设备设施月度点检记录未见
212 | 园区在用室外消火栓未按要求配置消防水带，消防扳手等工具，无法有效使用（潜在火灾风险）
213 | 食堂在用生物柴油阳光直射，无遮阳措施，（潜在火灾，爆炸风险）
214 | 部分再用消防应急照明灯损坏，未及时更换
215 | 厨房油烟管道清洗记录未见，未对油烟管道开展定期清理工作，（潜在火灾隐患）
216 | 园区消防取水点未设置供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道
217 | 特重设备（电梯）操作人员证书缺失
218 | 复合肥料生产仓储区域在用叉车点检记录缺失
219 | 复合肥料生产仓储区域在用叉车装物遮挡驾驶员视线，未按要求进行倒车行驶作业（潜在车辆伤害风险）
220 | 在用货梯缺限重吨位标识
221 | 在用氧气瓶、乙炔瓶未采取有效防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人风险）
222 | 在用压力表缺设最高压力指示红线标识
223 | 在用乙炔气瓶回火装置缺失，（潜在火灾爆炸风险）
224 | 复合肥料区域受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
225 | 外来相关方人员临时用电相关申请审批记录未见，现场使用的临时电源线为架空使用，（潜在触电风险）
226 | 外来相关方作业未按要求至杭州湾安环部申报，备案，私自开工作业
227 | 在用护笼不符合安全标准，未能起到有效保护作用
228 | 生产车间在用机械设备安全操作规程缺失，（潜在误操作机械设备，导致机械伤害风险）
229 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
230 | 在用设备安全防护装置缺失，（潜在触电和机械伤害风险）
231 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
232 | 高位料架缺限重吨位标识
233 | 车间部分作业场所地面湿滑，（潜在人员意外滑跌风险）
234 | 车间内部分安全疏散出口缺疏散指示标识
235 | 在用压缩空气管道，管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
236 | 在用机械设备操作面板按钮未用中文标识
237 | 生产现场货物堆放过高，未见企业明确规定堆放高度，（潜在货物被叉车撞击倾倒伤人风险）
238 | 车间内噪声职业危害岗位，现场缺职业危害因素告示牌，（潜在职业危害风险）
239 | 工业废弃物未及时处置，现场堆放大量易燃物质，（潜在火灾风险）
240 | 车间内在用设备布局安全间距不足，（潜在机械伤害风险）
241 | 在用料架支撑底座未与地面有效固定，（潜在料架倾倒风险）
242 | 在用登高平台安全防护栏杆缺失，潜在人员意外跌落风险
243 | 设备维修平台未按要求设置100mm的踢脚板防护装置，（潜在移动工具坠落伤人风险）
244 | 车间作业现场涉及噪声职业危害，现场缺相关职业危害告知牌（潜在职业危害风险）
245 | 部分员工穿凉鞋，短裤在车间内作业，（潜在机械伤害风险）
246 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压爆炸风险）
247 | 在用叉车点检记录缺失
248 | 叉车驾驶员离开叉车，未将叉车启动钥匙取走，（潜在任何人都能驾驶叉车风险）
249 | 危险化学品暂存点门口未设置静电消除装置，（潜在静电火灾风险）
250 | 企业内有使用液化气罐烧饭现象，（潜在火灾，爆炸风险）
251 | 化学品暂存点临时建筑缺避雷装置，（潜在建筑雷击火灾风险）
252 | 化学品暂存点周围堆放大量易燃物质，（潜在火灾风险）
253 | 车间内存放不明易燃化学品，（潜在火灾，爆炸风险）
254 | 在用二氧化碳灭火器缺称重检查记录
255 | 厂区内搭设的简易临时棚，使用泡沫塑料夹心板搭设，（潜在火灾隐患）
256 | 企业行车维护保养未请有资质的维保单位进行维保工作
257 | 在用行车主滑线三相指示灯不能正常工作
258 | 在用空压机压力表缺最高压力红线指示
259 | 部分在用废水处理设备凸轴旋转部位外露，缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
260 | 企业有使用简易升降机现象，（潜在剪切，吊运物体坠落等风险）
261 | 在用锉刀刀柄部位防护装置缺失，（潜在使用锉刀撬物，锉刀断裂意外伤人风险）
262 | 部分机械设备安全防护门敞开，设备仍在运转，缺联锁装置，（潜在机械伤害风险）
263 | 企业自动化仓库安全联锁装置安装不到位，（潜在人进入设备运动部位，潜在剪切。机械伤害风险）
264 | 作业现场使用的化学品原料缺MSDS
265 | 在用货架缺限重吨位标识
266 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
267 | 在用登高等缺护笼不符合安全要求，（潜在人员登高时意外坠落风险）
268 | 车间现场堆物超出划线区域，未按现场6S要求实施定置定位摆放
269 | 部分安全出口缺安全警示标志
270 | 部分工业检修平台未按要求设置带踢脚板的防护栏杆
271 | 在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
272 | 在用工业管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
273 | 在用简易自制梯具，不符合安全要求，（潜在人员跌落风险）
274 | 液氮储罐缺安全维护装置，缺小心冻伤风险告知（潜在冻伤风险）
275 | 在用乙炔钢瓶缺回火装置，缺防倾倒措施，（潜在火灾，爆炸风险）
276 | 厂区内阴井盖缺盖，潜在人员意外跌落风险（潜在人员意外跌落风险）
277 | 压力容器支座未有效固定
278 | 在用叉车点检记录缺失
279 | 在用行车吊钩防脱钩装置损坏，（潜在吊运物体从吊钩内脱落意外伤人风险）
280 | 叉车驾驶员离开叉车，未将叉车启动钥匙取走，（潜在任何人都可驾驶叉车，造成车辆伤害风险）
281 | 在用吊带缺起吊限重吨位标识，（潜在吊运超重吊带断裂风险）
282 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压，爆炸风险）
283 | 在用叉车点检记录不全，未每日出车前对叉车开展一次点检
284 | 在用压力容器压力表，安全阀等附件，检验合格标签未见，
285 | 未对在用吊带，钢丝绳等吊索具开展彻底检查和维护，并制定相关吊索具报废更换标准
286 | 消防水泵房消防维保记录及每日巡查记录未见
287 | 消防主机未设置在企业门卫室内，消防火警信号无法及时传达至警卫人员
288 | 企业吸烟室摆放的吸烟桶内缺水，周围未放置消防灭火器材，（潜在火灾风险）
289 | 企业男厕所内有员工吸烟现象，未按公司要求至吸烟室吸烟，（潜在火灾风险）
290 | 厨房油烟管道清洗记录未见，未对油烟管道开展定期清理工作，（潜在火灾隐患）
291 | 叉车充电区域未设置明显的警示标识，区域通风不佳，（潜在火灾风险）
292 | 现场存放不明易燃物质，（潜在火灾隐患）
293 | 部分电气线路穿墙，未采用阻燃材料封堵，套管（潜在火灾，触电风险）
294 | 变配电室内的应急照明灯未按要求有效使用，（潜在紧急情况下疏散困难风险）
295 | 外来相关方作业未按要求至杭州湾安环部申报，备案，私自开工作业
296 | 部分在用安全帽有效期过期，仍在使用，未及时更换
297 | 在用设备安全防护装置缺失，（潜在触电和机械伤害风险）
298 | 在用设备控制开关按钮损坏未及时修复
299 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
300 | 车间在用临时移动拖线板无接地接零，漏电保护措施，（潜在火灾，触电风险）
301 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象
302 | 在用手持电动工具未按要求进行季度检测
303 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零（潜在建筑雷击火灾风险）
304 | 变配电室内堆放杂物，（潜在火灾风险）
305 | 部分设备电线桩头裸露，缺安全管控措施，（潜在触电风险）
306 | 厨房液化气储存点及危险品暂存点门口设置的除静电装置无声光报警功能，（潜在静电消除不净风险）
307 | 在用机械设备安全防护罩网眼过大，手指可以进入触及设备旋转部位，（潜在机械伤害风险）
308 | 在用机械设备齿轮旋转部位安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
309 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
310 | 在用美工刀刀头裸露，未收拢（潜在意外伤人风险）
311 | 部分机械设备安全防护门敞开，设备仍在运转，缺联锁装置，（潜在机械伤害风险）
312 | 在用机械设备皮带旋转部位安全防护装置安装不到位，（潜在机械伤害风险）
313 | 在用电梯内应急通讯装置失效，（潜在人员被困电梯内无法获取救援风险）
314 | 在用叉车点检记录缺失
315 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压，爆炸风险）
316 | 厨房油烟管道清洗记录未见，未对油烟管道开展定期清理工作，（潜在火灾隐患）
317 | 部分在用灭火器充装有效期已过期，未及时更换
318 | 厂区道路室外消火栓缺开启扳手，水带等辅助设施，紧急情况下无法有效使用
319 | 部分在用墙式消火栓缺点检记录
320 | 部分在用灭火器有视线障碍，未设置指示灭火器位置的发光标志
321 | 在用简易自制梯具，不符合安全要求，（潜在人员跌落风险）
322 | 楼梯走道处缺安全疏散指示标识
323 | 作业现场使用不明易燃化学品，缺相关化学品MSDS
324 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
325 | 车间通道内堆物，影响人员和车辆正常通行
326 | 在用护笼不符合安全标准，未能起到有效保护作用
327 | 现场堆放货物堆高倾斜，（潜在货物倾倒伤人风险）
328 | 高位料架限重吨位标识不准确
329 | 安全出口堆物，堵塞安全出口正常使用
330 | 仓库内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
331 | 空压机房安全出口门未向逃生方向开启
332 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
333 | 液化石油气储存点缺可燃气体泄漏报警装置，（潜在液化气泄漏中毒风险）
334 | 化学品暂存点内存放的化学品超过当班使用量（潜在火灾风险）
335 | 化学品暂存点内使用的金属铁桶未有效接地接零，易产生静电火花（潜在静电火灾风险）
336 | 甲类危化品仓库内有调漆作业，（潜在火灾，爆炸风险）
337 | 作业现场有使用饮料瓶盛装不明液体现象，（潜在误饮风险）
338 | 木材切割机区域在用电焊机机裸露接线柱未设置防护罩（易发生触电事故）
339 | 部分设备电线桩头裸露，缺安全管控措施，（潜在触电风险）
340 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零
341 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象
342 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
343 | 在用各类电源线未按要求进行金属管穿管使用，现场使用PVC管穿管，潜在电气火灾风险
344 | 木材切割机，锯条旋转部位缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
345 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
346 | 木材切割机作业区域涉及粉尘，噪声等职业危害因素，现场无相关职业危害告知
347 | 烘箱设备操作室门口未按要求设置“小心烫伤”的安全警示标识，（潜在意外烫伤风险）
348 | 烘箱设备通道处地面凹凸不平，（潜在意外绊倒风险）
349 | 烘箱操作走廊，未按要求设置事故状态时能延续工作的事故照明
350 | 部分在用消防应急照明灯损坏，未及时更换
351 | 木材切割机作业区域现场作业人员在噪声作业环境中作业，未按要求佩戴耳塞，防尘口罩等劳动防护用品
352 | 在用移动梯具梯脚缺缺编号管控，缺点检记录，（潜在登高人员意外坠落风险）
353 | 生产现场货物堆放木材过高，未见企业明确规定堆放高度，（潜在货物被叉车撞击倾倒伤人风险）
354 | 在用场内机动车辆未上牌使用，叉车年检合格记录未见
355 | 叉车驾驶员离开叉车，未将叉车启动钥匙取走，（潜在任何人都能驾驶叉车风险）
356 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识
357 | 受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
358 | 在用叉车点检记录缺失
359 | 部分在用墙式消火栓损坏，未及时修复
360 | 企业各类消防设备设施月度点检记录未见
361 | 企业一不明房间内存放机油桶等易燃物质，（潜在火灾隐患）
362 | 电焊动火作业相关申请审批记录未见，未设置固定动火区域（潜在火灾风险）
363 | 企业内有三间房屋内有人员居住现象，（潜在火灾隐患）
364 | 电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
365 | 仓库内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
366 | 企业一不明房间内存放氧气瓶等易燃钢瓶，（潜在火灾隐患）
367 | 企业内有使用液化气罐烧饭现象，（潜在火灾，爆炸风险）
368 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零（潜在雷击火灾风险）
369 | 在用电气开关箱缺编号管理，缺接零、漏电保护装置
370 | 在用移动风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
371 | 变配电室内存放不明易燃油漆桶，（潜在火灾风险）
372 | 变配电房内长期未清洁打扫，积灰严重，（潜在灰尘击穿电机设备，意外火灾风险）
373 | 变配电室出入口未设置高度不低于400mm的防小动物挡板（潜在小动物进入风险）
374 | 在用电源插座，一个插座上有多头链接电气设备，（潜在电气过载，火灾风险）
375 | 工作台使用220V电源照明，工作台接地接零保护装置缺失，（潜在触电风险）
376 | 车间在用临时移动拖线板无接地接零，漏电保护措施，（潜在火灾，触电风险）
377 | 厂区内电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
378 | 企业有使用简易升降机现象，（潜在剪切，吊运物体坠落等风险）
379 | 实验室在用实验设备链条旋转部位安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
380 | 停用机械设备未按要求进行设备状态标识（在用、停用、报废）
381 | 在用机械设备链条旋转部位外露，缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
382 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
383 | 受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
384 | 仓库通道上方有障碍物，现场缺限高安全标识（潜在叉车撞击风险）
385 | 在用氧气瓶、乙炔瓶未采取有效防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人风险）
386 | 仓库内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
387 | 墙式消火栓前方堆物，影响消防设备正常使用
388 | 设备维修平台缺踢脚板防护装置（潜在落物伤人风险）
389 | 在用货架底部缺防幢栏杆，（潜在货架被叉车撞击，货架倒塌风险）
390 | 噪声作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示（潜在职业危害风险）
391 | 厂区道路随意堆物，影响消防车开展应急救援通行
392 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
393 | 在用登高等缺护笼不符合安全要求，（潜在人员登高时意外坠落风险）
394 | 在用工业管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
395 | 设备开关阀开关，常开、常闭标识状态缺失
396 | 部分高位料架缺限重吨位标识
397 | 在用消防设备锈蚀严重，维护保养记录未见
398 | 部分叉车充电区域未设置明显的警示标识，区域通风不佳，（潜在火灾风险）
399 | 变配电室内的应急照明灯未按要求有效使用，（潜在紧急情况下疏散困难风险）
400 | 在用设备电气控制开关用塑料胶带缠绕，（潜在电机过热，火灾风险）
401 | 消防水泵房消防维保记录及每日巡查记录未见
402 | 部分在用消防灭火器缺点检记录
403 | 部分在用消防灭火器有效期到期，未及时更换
404 | 在用设备仪表盘观察孔表面模糊不清，读数不清晰，未能有效观察压力表压力（潜在超压风险）
405 | 企业消防疏散指示图缺具体疏散逃生标识和人员当前位置示意
406 | 厂区内部分室外消火栓被植物遮挡，不便于使用（潜在火灾风险）
407 | 氧气瓶和乙炔气瓶存放未分开放置，未保持5M间距，且距明火10M以外（潜在火灾爆炸风险）
408 | 现场存放的消防灭火器缺醒目的发光标志
409 | 部分在用安全帽有效期过期，仍在使用，未及时更换
410 | 室外燃气临时储存点缺避雷装置，（潜在建筑雷击火灾风险）
411 | 外来相关方作业未按要求至杭州湾安环部申报，备案，私自开工作业
412 | 部分作业人员利用叉车作为登高工具，违章登高作业，（潜在人员意外坠落风险）
413 | 在用货梯缺限重吨位标识
414 | 在用叉车点检记录缺失
415 | 叉车在厂区内行驶，速度较快，未设置叉车限速装置，（潜在车辆伤害风险）
416 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压，爆炸风险）
417 | 在用货梯年检合格有效期，已过期，未张贴最新的检验合格标签
418 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
419 | 在用叉车驾驶员离开，未将叉车钥匙拔出，（潜在任何人可随意驾驶叉车风险）
420 | 在用饮水机接地接零保护装置缺失，（潜在触电风险）
421 | 企业变配电房金属铁门未按要求进行有效接地，（潜在雷击火灾风险）
422 | 临时用电相关申请审批记录未见，现场使用的临时电源线为架空使用，（潜在触电风险）
423 | 电源线穿墙未用金属管穿管敷设，且部分电线破损，（潜在触电风险）
424 | 变配电房门内堆放杂物，（潜在火灾隐患）
425 | 生产现场使用的临时用电未见申请、审批记录，临时线长度超过6米
426 | 员工电瓶车在车棚内充电，使用临时电源（拖线板），无接地接零，漏电保护措施，（潜在火灾，触电风险）
427 | 电气控制台电源显示损坏，无法显示该设备是否处于工作状态还是停用状态
428 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
429 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
430 | 在用简易自制梯具，不符合安全要求，（潜在人员跌落风险）
431 | 企业各类消防设施维保记录未见
432 | 部分安全通道被封堵，不能正常使用，（潜在紧急情况下人员疏散困难风险）
433 | 部分区域存放存放油漆桶等易燃物质，（潜在火灾隐患）
434 | 企业在用消防墙式消火栓月度点检记录未见
435 | 在用电气开关箱箱门敞开，无人管控，（潜在触电风险）
436 | 部分在用消防应急照明灯损坏，未及时修复或更换
437 | 企业消防管理人员安全管理证书未见（消防管理员三级以上）
438 | 消防水泵房内消防设备漏水，泵房地面湿滑，（潜在人员意外滑跌风险）
439 | 部分在用设备维修平台缺踢脚板防护装置，（潜在工具意外掉落伤人风险）
440 | 企业内有多间房屋内有人员居住现象，（潜在火灾隐患）
441 | 在用护笼不符合安全标准，未能起到有效保护作用
442 | 食堂门口处缺安全疏散指示标识
443 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
444 | 企业职业危害因素告知牌及职业危害监测结果未在企业醒目位置有效张贴，告示
445 | 厨房油烟管道清洗记录未见，未对油烟管道开展定期清理工作，（潜在火灾隐患）
446 | 企业内有使用液化气罐烧饭现象，（潜在火灾，爆炸风险）
447 | 企业未设置应急疏散集合点
448 | 受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
449 | 外来相关方单位及人员搭设的临时脚手架跳板未满铺设，（潜在人员在跳板行走，高处坠落风险）
450 | 外来相关方作业未按要求至杭州湾安环部申报，备案，私自开工作业
451 | 外来相关方单位及人员搭设的临时脚手架未按要求进行挂牌验收使用
452 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识
453 | 在用场内机动车辆未上牌使用，叉车年检合格记录未见
454 | 在用手持电动工具未进行季度绝缘检测，并张贴合格标签
455 | 消防水泵电气控制台电源显示损坏，无法显示该设备是否处于工作状态还是停用状态
456 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零
457 | 在用绝缘手套检验有效期已过期，未重新检测
458 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象
459 | 电气开关箱未有效关闭，处于失控状态，（潜在触电风险）
460 | 拖地车充电区域未设置明显的警示标识，区域通风不佳，（潜在火灾风险）
461 | 在用移动风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
462 | 在用电源插座，一个插座上有多头链接电气设备，（潜在电气过载，火灾风险）
463 | 变配电室入口，未采用防小动物专用挡板
464 | 变配电站接地牌未按标准使用黄绿色标
465 | 部分机械设备安全防护门敞开，设备仍在运转，缺联锁装置，（潜在机械伤害风险）
466 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
467 | 部分在用机械设备凸缘旋转部位安全防护装置缺失（潜在机械伤害风险）
468 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
469 | 生产现场存放不明化学物质，未按要求标明化学品MSDS及应急处置方法
470 | 卸货平台安全护栏缺失，（潜在人员意外跌落风险）
471 | 在用工业管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
472 | 厂区主通道随意堆放货物，影响消防车正常通行
473 | 消防水泵房门口张贴的安全警示标识老旧，褪色，未及时更换
474 | 油品库安全警示标识缺失
475 | 部分区域安全出口指示灯不能正常工作，影响人员正常疏散
476 | 在用登高缺护笼不符合安全要求，（潜在人员登高时意外坠落风险）
477 | 风动工具风管老化，未及时更换，（潜在压缩空气泄漏，风管随意甩处伤人风险）
478 | 主酸机作业岗位职业危害因素告知牌缺失
479 | 空压机放内张贴的安全操作规程为2016年4月版本，未按标准化要求及时更新
480 | 在用墙式消火栓被料架遮挡，影响消防设施设备正常使用
481 | 急停装置未使用蘑菇型按钮
482 | 厂区内部分阴井盖遮盖不严实，（潜在人员意外跌落风险）
483 | 高位料架缺限重吨位标识
484 | 企业消防疏散指示图缺具体疏散逃生标识和人员当前位置示意
485 | 在用消防水带点检记录缺失
486 | 变配电室内的应急照明灯未按要求有效使用，（潜在紧急情况下疏散困难风险）
487 | 墙式消火栓前方设置料架，影响墙式消火栓正常使用
488 | 电气开关箱前方堆物易燃物质，影响电气开关箱正常使用，（潜在火灾隐患）
489 | 在用电梯缺限重限载吨位标识（潜在超重运行风险）
490 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识
491 | 在用储罐设备检验合格正，年检有效期等相关信息未在现场有效张贴
492 | 在用压力储罐底座支撑不牢固，未有效固定（潜在罐体倾斜，坍塌风险）
493 | 在用叉车点检记录不全，未每日出车前对叉车开展一次点检
494 | 外来相关方人员临时用电相关申请审批记录未见，现场使用的临时电源线为架空使用，（潜在触电风险）
495 | 外来相关方作业未按要求至杭州湾安环部申报，备案，私自开工作业
496 | 浓硫酸注入受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
497 | 在用乙炔钢瓶缺防倾倒措施，空瓶，满瓶状态未有效标识
498 | 氧气瓶和乙炔气瓶使用时未分开放置，未保持5M间距，且距明火10M以外
499 | 在用氧气瓶缺防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人，爆炸风险）
500 | 作业现场有使用饮料瓶盛装不明液体现象，（潜在误饮风险）
501 | 电气开关箱前方堆物，影响开关箱正常使用
502 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
503 | 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整
504 | 模压机仪表未检测
505 | 二级配电箱无防弧插片及绝缘挡板
506 | 接地虚设能拔出
507 | 钢筋弯头机下方电箱开关座脱落，断路绝缘板面焦糊，裸露电线未作安全保护处理
508 | 二级配电箱接地脱落，裸露电线未做安全处理
509 | 电动机接线盒无盖
510 | 电气箱导电部位未设置防护
511 | 电源开关缺防护罩
512 | 临时用电电源线未按要求使用，乱托乱拉
513 | 有接头电源线浸在水中
514 | 三级用电未使用三级电箱
515 | 漏电保护装置失效
516 | 水泥储罐底座未按要求固定
517 | 消防泵房电气柜无警示标志
518 | 水泵房管道较低无安全警示标志和对管道采取防护措施
519 | 配电房无安全警示标志
520 | 消防监控室电气箱无警示标志
521 | 电箱内有杂物
522 | 消防泵房门较矮未有警示标志
523 | 电气开关箱未有警示标志
524 | 监控室开关箱无安全警示标志
525 | 汽车保养地沟未有警示标志和护栏不规范
526 | 仓库货架未设置安全警示标志和承重标识
527 | 冷库门内保险失灵
528 | 仓库台阶落差缺警示标识
529 | 监控视频损坏无报修记录
530 | 公司安全负责人未通过安全培训上岗
531 | 2018年度安全投入计划有超规定列支，未见2018年度的具体安全费用台账
532 | 安全管理制度、安全生产责任制、新员工三级教育、安全隐患排查治理、安全台账、应急救援体系等资料不完善
533 | 未进行安全生产隐患治理工作
534 | 未提供隐患排查治理的管理制度，未明确责任部门、人员、方法，未提供有关隐患排查的相关记录资料
535 | 主要负责人和安全管理人员未持证上岗
536 | 未提供企业主要负责人和安全管理人员安全培训证书
537 | 楼梯平台缺踏脚板
538 | 企业未提供年度安全投入计划和安全投入台账
539 | 未提供管理人员和普通员工的安全培训和教育的相关资料
540 | 三级安全生产教育（消防安全）培训内容欠缺不完善
541 | 未提供每年至少一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练的相关资料
542 | 未建立应急求援体系
543 | 未编制生产安全事故应急预案（消防）
544 | 生产安全事故（消防）应急救援演练内容欠缺不完善
545 | 生产安全应急预案可操作性简单，缺少专项预案
546 | 生产安全事故应急预案未备案
547 | 企业未制定应急预案（包括专项危险化学品），未见2018年演练记录
548 | 应急救援体系搭建不完整，缺少应急指挥中心应急方案
549 | 未见隐患检查及隐患排查治理记录
550 | 危险源辨识及隐患排查治理不全面，不到位
551 | 未见企业日常安全检查记录
552 | 水泵房内堆杂物
553 | 未提供隐患排查治理的相关记录资料
554 | 水泵地沟缺盖板
555 | 水泵房顶漏水
556 | 走道缺疏散指示牌
557 | 楼道疏散通道、酒店大门缺少疏散指示标志
558 | 监控室门上无警示标志
559 | 锅炉分水器手轮无开闭指示牌
560 | 走道楼梯口缺少应急照明灯
561 | 公司主要道路缺中心线、人车分割线、限速标志
562 | 材料试验机缺警示标志
563 | 木地板加热箱最高温度达100°，而且在通道边上，没有防烫伤警示标志
564 | 无小心台阶警示标志
565 | 缺少逃生指示灯，未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志
566 | 厨房烘箱、蒸饭车缺少安全警示标识
567 | 高压配电室电器柜缺方弧板
568 | 台阶无防止踏空线（或其它警示标识）
569 | 台阶及室外有坡度走道无防止踏空线（或其它警示标识）
570 | 插座缺接地线，电源线有接头
571 | 储气罐未年检
572 | 简单压力容器储气罐已过期；储气罐未固定
573 | 电梯机房、水泵房内堆杂物
574 | 未提供主要负责人与各部门签订的安全生产责任制资料
575 | 未见签订安全生产责任制
576 | 未提供酒店建立安全生产责任制；未提供安全生产管理制度
577 | 安全生产责任制和安全生产管理制度不全
578 | 未签订2018年员工安全生产承诺书
579 | 企业安全生产责任制不齐全，主要负责人安全生产职责不符合安全生产法要求
580 | 主要负责人未与各部门签订安全生产责任制
581 | 安全生产责任制具体内容有缺失，没有落实到各部门各责任人，缺少责任人签字日期
582 | 第三方现场作业有违章现象
583 | 未建立各类安全生产台账
584 | 安全生产管理制度，主管人员出差，未查及
585 | 企业未建立安全生产管理制度
586 | 安全生产管理制度不完善(只有一般员工的管理制度)
587 | 主要负责人与各部门未签订的安全生产责任制协议
588 | 安全生产各类台账不完善
589 | 未提供主要负责人与各部门签订的安全生产责任制
590 | 公司的安全规章制度不齐全
591 | 一级电箱仪表损坏未及时更换
592 | 配电房的安全工具无检测记录
593 | 配电箱缺盖板
594 | 变配电室出入口缺少挡鼠板；接地带缺安全标示
595 | 配电房门并未有保护接地
596 | 配电房无应急照明灯
597 | 配电房内绝缘工具未定期检测
598 | 高压配电房高压柜前的未有绝缘垫
599 | 配电房绝缘垫使用期已过
600 | 配电房用具检测已过期
601 | 变电间电工用具未进行密封储存
602 | 配电房绝缘工具未密闭储存
603 | 低压配电室出入口无挡鼠板
604 | 高压配电室门前无防小动物挡板和绝缘垫、绝缘用具未检测
605 | 配电房堆放易燃物品
606 | 配电房堆放与电气设备无关的物品
607 | 低压配电房堆放杂物
608 | 配电房电缆沟缺盖板
609 | 配电间电缆桥装接电度表
610 | 木梯未填实使用
611 | 仓库货物与屋顶照明灯距离少于0.5米
612 | 电线穿墙无套管保护
613 | 空调机房消防器材前堆物
614 | 电源插座未接地
615 | 电线破损无套管保护
616 | 消防泵房敷设电线不规范插座未固定
617 | 电线敷设不规范并照明灯未有灯罩
618 | 商铺电线敷设不规范
619 | 临时线未有保护措施
620 | 电梯机房电线不规范敷设
621 | 配电箱底部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施
622 | 餐厅配电箱上部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施
623 | 配电箱上部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施
624 | 消防泵房电线穿墙无保护
625 | 浴室电线穿墙无保护
626 | 变电所出入口不畅通，线路相色不正确
627 | 低压配电间缺少挡畜板
628 | 线槽缺盖板
629 | 电气箱缺警示标志，缺编号；部分电气箱缺盖板，缺防弧板；有废弃电源线未拆除，电源线有接头；缺电气原理图
630 | 配电柜缺盖板；缺编号、部分缺安全警示标志；一个配电箱门箱缺跨接线
631 | 电源线裸露
632 | 配电箱缺电气原理图
633 | 配电箱缺盖板、缺编号、缺安全警示标志；配电箱门箱缺跨接线
634 | 电源插座未固定
635 | 配电房接地装置未涂标识
636 | 监控室接地装置未涂标识
637 | 部分客房火线和零线错位，插座没有接地线
638 | 配电房门没有接地
639 | 配电房电器箱有杂物
640 | 餐厅电气箱内放杂物
641 | 消防泵房电气箱内放杂物
642 | 客梯应急电话不起作用
643 | 电梯机房无应急照明灯
644 | 电梯报警装置失灵
645 | 电梯内未张贴《电梯注意事项》
646 | 临时电线未采取防护措施保护
647 | 电梯机房无应急照明灯
648 | 电梯应急照明灯失灵
649 | 电梯轿厢紧急报警装置失灵
650 | 电梯机房吊钩装置未有吨位标志
651 | 消防、安防监控室地面未铺设防静电地板
652 | 防火卷帘门手动链条被封闭在隔层中，应急时不方便使用
653 | 屋顶金属水箱未与接地装置连接
654 | 1.敬老院建筑物未设置避雷装置2.房顶金属水箱、金属晾衣架等金属构件均未接地3.雷雨季节存在一定的安全隐患
655 | 楼顶平台女儿墙金属护栏高出避雷带未见金属护栏与防雷接地装置连接点
656 | 楼上金属晾衣架未接地
657 | 建筑物缺防雷装置和年检报告
658 | 屋顶钢梯子平台防滑钢板没有满敷设，缺贴脚挡板
659 | 平台敞开边缘及楼梯无防护栏杆
660 | 斜梯平台缺踢脚板
661 | 平台边缘处无踢脚挡板
662 | 工业管道缺标志色、介质名称、流向标志
663 | 食堂燃气管道未标明介质名称和流向
664 | 空气管道未标色及未标明介质名称和流向
665 | 消防泵房消防管无介质名称和流向标识
666 | 燃气锅炉缺燃气泄漏浓度报警装置
667 | 作业场所职业病危害因素未定期进行检测及申报（潜在职业病危害因素浓度超标风险）
668 | 未按照规定实行有害作业与无害作业分开
669 | 露天平台直梯缺护笼
670 | 直梯缺护笼
671 | 金属移动梯缺防滑保护
672 | 楼顶直梯缺防护笼
673 | 楼顶的栏杆损坏
674 | 直梯护笼仅有1根垂直条
675 | 燃气锅炉压力表的刻度盘上未划出指示工作压力的红线
676 | 压力容器底脚未固定
677 | 电焊机裸露接线柱未设置防护罩
678 | 电焊机停机焊条仍在焊钳上
679 | 应急救援装备放置不规范
680 | 消防报警打印单内容与值班记录不符
681 | 安全出口指示灯未处于有效状态（下图指示灯所处部位由物业管理）
682 | 消防泵房应急电话失灵
683 | 水泵房内消防泵的连接轴和旋转部位缺防护罩
684 | 厨房电气箱前设置工作台并无警示标志
685 | 电缆线槽缺少跨接线
686 | 喷漆房除尘吸尘效果差
687 | 举升机托架有压脚的危险隐患
688 | 现场发现有淘汰的木梯
689 | 金属梯缺防滑垫（木锯房）
690 | 压力表、安全阀未年检；压力表设置位置不易观察
691 | 工业气瓶防倾倒装置不可靠；气瓶已过期
692 | 旅馆大门上使用淘汰的拖线板
693 | 客房中使用已经淘汰的拖线板
694 | 旅客接待处使用淘汰的拖线板
695 | 使消防泵房使用淘汰插座
696 | 使商铺使用淘汰插座
697 | 修理间使用淘汰插座
698 | 消防监控室使用淘汰的拖线板
699 | 电气箱门接地线脱落
700 | 厨房电气柜门跨接线（PE线）脱落
701 | 水泵房电气箱门无跨接线（PE线）
702 | 配电柜防护板被拆除
703 | 配置在墙上的壁扇边缘距离地面高度低于1.8米
704 | 消防监控室电线桥架缺盖板
705 | 配电房电线桥架缺盖板
706 | 低压配电室电线桥架缺盖板
707 | 电气开关箱门未有跨接线(PE线)和接线图
708 | 监控室电气开关箱门未有跨接线(PE线)
709 | 总配电箱门无跨接线(PE线)和接线图
710 | 低压配电房电气开关箱门未有跨接线(PE线)和接线图
711 | 机房配电箱缺少PR线，没有警示标识，缺少原理图
712 | 客房电器开关箱未标明被控设备的名称和编号
713 | 电器开关箱未注明被控设备、照明的名称、编号易造成开关错误
714 | 客房开关箱未标明被控设备的名称和编号
715 | 厨房开关箱未标明被控设备的名称和编号并无盖板
716 | 开关箱未标明被控设备的名称、编号和开关箱无盖板
717 | 电气开关箱缺漏电保护器；开关箱没有编号；电气开关箱前堆物
718 | 电梯机房通风扇缺防护罩
719 | 手提式灭火器未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上
720 | 一楼楼道消防栓箱门被锁（此部位由物业管理）
721 | 消防器材着地放置，缺点检记录
722 | 灭火器箱上堆物，灭火器过期，缺编号
723 | 消防泵房无应急照明灯
724 | 旅店疏散大门无应急照明灯
725 | 楼层之间无安全疏散指示标志
726 | 酒店疏散大门无应急照明灯
727 | 旅馆大门无应急照明灯和疏散指示标志
728 | 客房走道缺疏散指示标志
729 | 宾馆大门未有应急照明灯
730 | 旅馆安全出口通道在整改中，存在安全隐患
731 | 疏散楼梯拐弯处无疏散指示标志
732 | 客房走廊应急照明灯失灵
733 | 宾馆疏散大门无应急照明灯
734 | 宾馆逃生通道无应急照明灯和疏散指示标志
735 | 水泵房无应急照明灯
736 | 部分应急照明灯未处于有效状态
737 | 电梯内及电梯机房内应急照明灯缺失（此两个部位均由物业管理）
738 | 疏散楼梯堆放物品
739 | 网吧疏散门未有应急照明灯
740 | 商铺通道未设置安全疏散标志
741 | 车间“安全出口”和应急照明灯损坏
742 | 空压机房未有应急照明灯
743 | 安全出口标识有遮挡
744 | 助动车充电处未有“安全出口”标识和应急照明灯并门朝里开
745 | 仓库未有安全通道
746 | 助动车放置点无安全疏散通道标识
747 | 客房二楼安全疏散门向里开
748 | 燃气炉灶未设置可燃气体报警装置
749 | 地面电动车、自行车停车棚应靠近楼梯口和门窗；充电装置缺少漏电保护器和过载断路器、定时器。并堆放油漆桶
750 | 紧急疏散出口门开启方向错误
751 | 目前大门处无五牌一图，无施工铭牌
752 | 进门卫的电缆线排放不规范，且未配电箱，未见审批资料，未安装漏电保护器等
753 | 大门口有一较粗的电缆线未穿线管保护，直接埋在浅层土里
754 | 办公室用的集装箱铁的活动房外的一根接地线用螺纹圆钢只打下去20-30厘米左右，深度不够，而且电阻未测量
755 | 目前进大门场地铁板铺设不平整高低落差太大
756 | 在活动房前有一大坑，里面有水深度不详。用软安全绳而且有一面没到位，临边应该用硬围栏，否则起不到安全效果，特别是要放春节大假时更要注意
757 | 电气开关箱上的漏电保护器未定时检查
758 | 电器开关箱内的漏电保护器失灵并未定时检查
759 | 走廊上一顶灯防护罩缺失
760 | 值班室有临时线
761 | 部分客房的插座没有接地
762 | 电源接线不规范，单相插座缺漏电保护
763 | 单相电源插座缺漏电保护
764 | 楼梯扶手缺失
765 | 监控室堆放杂物
766 | 固定电源线未走线槽，乱拉乱接
767 | 三相电源线相色不分
768 | 电源线排设不整齐，相色不分，控制器缺少绝缘隔板
769 | 配电箱与门缺跨接线，缺少电气原理图
770 | 输电线相色不分，控制开关缺受控名称
771 | 电源线乱拉，搭在消费水管上
772 | 配电箱缺编号标志
773 | 电梯限速器无罩和曳引机无盖
774 | 未见2018年建立安全生产费用台账
775 | 起重机吊钩无防脱钩装置
776 | 起重机吊索具无载荷标签
777 | 液化气罐与明火炉灶安全距离不符合要求
778 | 氩气瓶已过期使用
779 | 调漆间未设置安全喷淋洗眼器
780 | 客房楼层未有安全疏散指示图
781 | 开展安全检查和隐患排查，主管人员出差，未查及
782 | 负责人员安全培训证已经过期
783 | 安全管理人员安全培训合格证过期
784 | 企业生产经营单位负责人未通过安全培训持证上岗，安全管理负责人、安全管理人员证件均已过期
785 | 企业主要负责人未参加安全培训并经考核取证
786 | 未建立贯穿全员全覆盖的安全生产责任制
787 | 无各种制度、台账
788 | 安全生产责任制不够完善，未做到全覆盖
789 | 无各种制度、台账
790 | 相关安全生产规章制度与安全操作规程具体内容有欠缺
791 | 未提供相关安全生产规章制度与安全操作规程
792 | 提供的相关安全生产规章制度与安全操作规程内容欠缺较多
793 | 安全生产管理制度略有欠缺
794 | 建立应急救援体系，主管人员出差，未查及
795 | 生产安全事故（消防）应急救援演练内容欠缺不完善
796 | 生产安全应急预案可操作性简单
797 | 未提供生产安全事故（消防）应急救援演练记录
798 | 未见生产安全事故（消防）应急救援演练资料
799 | 生产安全应急预案可操作性简单，未见应急小组人员名单
800 | 生产安全事故（消防）应急救援演练资料不完善，记录有欠缺
801 | 企业安全事故应急预案未报有关部门备案
802 | 安全事故应急预案未报有关部门备案
803 | 主要负责人及安全管理人员未参加安全生产培训
804 | 货梯未见限高、限重标志；电梯门上（内外）缺少警示标志
805 | 货梯缺限高、限重标识
806 | 货梯紧急报警装置和通话设施未处于有效状态
807 | 电梯机房被停放自行车阻挡（此部位由物业管理）
808 | 电梯机房控制柜维修后盖饭未复原
809 | 电梯机房限速器传动部位缺防护罩
810 | 电梯机房曳引机、限速器传动部位缺防护罩
811 | 商户在室内给电动车充电；室外电动车临时充电场所未设置安全区域未悬挂警示标识，充电场所堆放着可燃物品与电动车未隔离出安全区域
812 | 消防设施未定期检测
813 | 未提供消防设施定期检测报告
814 | 消防设施未进行定期检测
815 | 未提供消防验收（备案）意见书
816 | 未提供消防验收（备案）意见书资料
817 | 未提供消防验收（备案）意见书资料
818 | 微型消防站设置位置在楼梯处，放置高度较高应急时取用不便；防毒面罩有效期无法识别
819 | 消防控制室人员未持证上岗
820 | 消防栓水带接口胶皮圈缺失
821 | 消防应急物资配备有欠缺（缺防毒面罩、手电筒、扩音器）
822 | 消防应急物资配备欠缺，未见防毒面罩，扩音器、手电筒未充电，应急时无法正常使用
823 | 疏散出口门闭门器失灵
824 | 大部分消防栓箱内报警用小锤缺失
825 | 消防应急物资配备不完善，扩音器内未安装电池，应急手电筒在器材存放点现场未见
826 | 消防应急器材配置未见防毒面罩、扩音器、应急手电筒
827 | 消防栓喷嘴胶圈缺失
828 | 年久消防设施缺失维护保养，消防箱已锈迹斑斑，消防水栓阀门已经锈死无法正常使用
829 | 消防水带使用后未悬挂摆放
830 | 消防箱内的应急小锤缺失
831 | 台钻金属台架缺接地线
832 | 员工三级安全教育资料不齐全
833 | 未有2018年员工进行安全生产教育培训记录
834 | 未见2018年对员工签订安全生产责任制
835 | 未见2018年对员工签订安全生产责任制
836 | 2018年新员工安全生产教育缺少课时记录
837 | 2018年新员工安全生产教育缺少课时记录
838 | 企业负责人和安全管理人员未参加安全培训
839 | 企业负责人未参加安全培训
840 | 安全管理人员未参加安全培训
841 | 企业负责人和安全管理人员安全证过期
842 | 安全教育培训档案记录缺失（如缺少：职业健康、安全生产责任制、安全操作规程等的培训记录）
843 | 电梯机房运转钢丝绳无防护罩
844 | 水泵运转轴未有防护罩（易发生伤人事故）
845 | 消防设备运转轴未有护罩
846 | 自制的设备皮带未有护罩
847 | 乙炔瓶和氧气瓶库排风扇电源线插座和电器开关未使用防爆型
848 | 配电箱缺警示标志、缺编号
849 | 电气箱缺警示标志、缺编号、缺盖板，缺台账；门箱体缺跨接线
850 | 电源控制箱和控制盒缺电气安全警示标志
851 | 炊事人员未穿防滑工作鞋
852 | 手持电动工具未进行绝缘电阻检测
853 | 临时线使用未经审批
854 | 临时电源线使用未经过审批，使用的临时电源线有接头
855 | 升降作业平台未定期检测
856 | 员工客梯未及时更换年检标志
857 | 特种作业未持证上岗
858 | 电工上岗证过期
859 | 调漆间电子秤未使用防爆型
860 | 室外消火栓被圈占（潜在火灾风险）
861 | 安全出口门闭门器损坏
862 | 消防器材未见检查记录
863 | 消防箱前有物品堵塞
864 | 配电房绝缘垫未定期检测
865 | 安全出口门已破损，堆放杂物影响通行
866 | 火灾报警未及时处置
867 | 锅炉房西侧扶梯间无照明设施
868 | 个别应急照明电源被拔除（影响人员在紧急情况下的安全疏散）
869 | 建筑消防设施未定期检测（潜在火灾爆炸风险）
870 | 水泵电源控制箱缺盖板
871 | 楼顶水箱未上锁
872 | 通道上有落差处缺乏安全警示标色
873 | 安全出口缺少应急灯
874 | 泵房间应急照明灯未固定且未处于有效状态
875 | 无安全出口警示标志，遇到紧急状况不能指引方向逃生
876 | 逃生指示灯损坏
877 | 楼道无逃生指示灯和应急灯，遇到紧急状况不能指引逃生方向
878 | 消防管道无防撞保护措施
879 | 通往顶层办公室的安全通道，被杂物和花卉堵塞
880 | 通往顶层电梯房的周围，临时线需要整理
881 | 安全疏散通道堆物
882 | 灭火器无检查记录
883 | 食堂后通道缺应急指示标志
884 | 灭火器着地放置
885 | 消防器材着地放置
886 | 紧急疏散通道被堆物堵塞
887 | 应急疏散通道口缺少指示灯
888 | 安全出口灯不亮
889 | 通向大厅的逃生门缺安全出口警示标牌
890 | 疏散指示标志安装不正确（多处）
891 | 挂壁式应急照明灯部分损坏
892 | 消防逃生通道堆物
893 | 安全出口门前堆物；室外逃生楼道堆物
894 | 酒店客房房门后缺紧急疏散图
895 | 安全出口指示标志方向不对、应急照明灯损坏
896 | 出入口设置安全出口指示标志不符合要求；安全逃生门缺安全出口警示标志
897 | 旅馆大门缺安全出口警示标牌和应急照明灯
898 | 个别室内消火栓水带缺密封圈
899 | 紧急疏散标志张贴高于1米
900 | 消防器械前堆物
901 | 消防控制室值班人员不足，未持证上岗，缺检查记录
902 | 职工宿舍存在“三合一”现象
903 | 客房通道上凉衣物，缺少应急疏散指示标志
904 | 移动电器，手持电动工具缺编号、缺定期检测记录
905 | 电源线有接头
906 | 移动电器设施无编号、未定期检测
907 | 消防泵房电气箱无盖板
908 | 电梯机房电器柜未有盖板
909 | 餐饮部开关箱无面板
910 | 设备电线采用两芯线，未连接接地线
911 | 配电箱内有死老鼠
912 | 提供隐患排查治理的仅有消防方面的内容，隐患排查不全面，不完整
913 | 高低台阶无警示标识
914 | 储气罐上的压力表、安全阀未检测
915 | 锅炉“三证”未上墙
916 | 水泵房无对外报警电话
917 | 消防箱玻璃坏，缺警示标志、缺编号
918 | 旅馆大门前放置沙发
919 | 总台电气控制房无消防器材
920 | 客房安全疏散门前堆物
921 | 客房走道灭火器箱上堆物
922 | 仓库内无消防器材
923 | 地下室消防栓前堆物
924 | 车间油桶堆放处未有灭火器和警示标志
925 | 消防箱前堆杂物，通道被堵
926 | 地下车库安全通道被停车位占用
927 | 大部分消防栓前都有停车位阻挡
928 | 商店灭火器已经超过有效期，未及时更换
929 | 有灭火器保险销缺失、胶皮喷管老化破裂等情况
930 | 商店灭火器未设置在取用方便、目视明显的位置，埋压在货品中
931 | 营业区域通道堆放物品，安全通道狭窄，火灾时影响通行
932 | 部分灭火机落地摆放；部分灭火机箱内配备1只灭火机
933 | 厨房未配置灭火毯
934 | 宾馆大堂灭火器前堆物品
935 | 通道堆放油漆桶等易燃物
936 | 消防灭火器材无点检，消防箱前堆物
937 | 个别消防灭火器具着地放置、无点检卡
938 | 消防栓前堆物（或停放车辆）
939 | 消防栓端口保养不善有锈蚀
940 | 消防栓栓口朝向错误
941 | 个别消防栓箱内缺水枪
942 | 在用消防灭火器材缺少有效点检记录，无编号缺乏维护保养
943 | 个别应急照明灯未固定
944 | 配电房灭火器检查记录过期
945 | 消防栓未定期进行检查
946 | 客房走道应急照明灯损坏
947 | 未提供隐患排查治理的相关记录资料
948 | 酒店厨房安全出口缺安全警示标志和应急照明灯
949 | 消防水管缺色标
950 | 安全疏散标志不足，部分指示灯方向不明显
951 | 消防通道有堆积弃用的纸箱
952 | 大厅内停放自行车
953 | 监控室内有多个烟蒂
954 | 监控室门开启方向错误（向室内开启），无把手
955 | 配电室内堆放大量杂物（还有氟利昂储罐）
956 | 安全出口标识被遮挡
957 | 箱内缺失灭火器，个别灭火器过期
958 | 消火栓有杂物，缺少点检表
959 | 安全出口门被酒店床品堆放
960 | 员工个人衣架堵塞消防通道
961 | 通向楼梯通道不通畅
962 | 应急安全出口门开关损坏，不能正常开启逃生
963 | 饮水机存放在逃生通道
964 | 个别安全疏散标志不符合标准无箭头指示
965 | 地下室消防栓设施腐蚀严重
966 | 地下停车库现场检查发现应该有三个防火分区，目前是没有设置防火分区连成一体，所有防火卷帘门都没有安装，如果车库发生火警，整个车库火势将会连成一片，存在很大的安全隐患
967 | 消防泵电气控制室利用层高搭设仓库（出租给二家商户）
968 | 楼上有1个安全出口上锁
969 | 大楼出口门上无安全出口指示牌
970 | 消防通道有电瓶车
971 | 安全逃生指示牌损坏
972 | 消火栓标志不规范
973 | 自动喷淋系统被遮挡
974 | 安全疏散标志不足，部分指示灯方向不明显
975 | 宾馆门口无安全指示标识
976 | 逃生楼梯的拐角处无安全知识标志
977 | 宾馆门口缺少安全出口指示牌
978 | 消火栓玻璃破损
979 | 宾馆大门缺少安全出口指示牌
980 | 安全通道内增设一临时木门
981 | 无小心台阶警示标志
982 | 安全出口凉衣服
983 | 消火栓下放杂物、灭火器没有箱子
984 | 通往室外的逃生门上锁
985 | 应急灯上缠绕铁丝
986 | 客房消防器材无检查记录
987 | 灭火器材无点检卡、无编号
988 | 消火栓端口锈蚀
989 | 消防通道地坪不平、并出口通道堆物
990 | 厨房灭火器无检查记录
991 | 餐厅厨房未配置灭火毯
992 | 餐厅炉灶边未设置灭火毯
993 | 消防监控室值班人员配备数量不够（只有一人值班）
994 | 值班人员不会操作监控设备，有故障不会辨识
995 | 监控设备有故障多时，没有及时修复（缺少打印纸）值班记录（多班次）未如实反映未汇报主管领导
996 | 小区消防监控室值班人员全部无证上岗（其中一人的证件已经过期
997 | 消防自动监控设备设置在手动位
998 | 无日常消防值班记录
999 | 消防控制室另一疏散出入口被铁栅栏锁死
1000 | 企业经营场所未经过消防验收或备案
1001 | 监控录像损坏已停用
1002 | 在有职业危害因素的作业区域未设置醒目的职业危害告知牌
1003 | 未见对接害岗位员工进行职业危害告知（潜在工人患职业病风险）
1004 | 工地茶水炉离电缆线没安全距离
1005 | 三级电箱内外接线少接地线
1006 | 二级电箱内空气开关没防弧装置，没跨接线，电箱内无接线原理图；外接线排列不规范，而且有接头
1007 | 二级电箱内有一只漏电保护器损坏，门、箱缺跨接线
1008 | 踏板车试验设备传动部位没有防护措施
1009 | 工地上一只车辆感应器上的电源线有接头
1010 | 移动梯台四周没防护，上面的砌块摆放过重，外部没斜撑
1011 | 工地电箱一根接地线没防护，而且排列不规范
1012 | 供电的电缆线基本排列整齐，但有一根电缆线未按要求架空，浸在水里，须立即整改
1013 | 施工现场比较杂乱，垃圾较多，并有少量无用的大型机械零部件堆在现场，未作处理
1014 | 进入现场的中小型机械未作登记、验收，就开始使用
1015 | 电焊棚的进出口没有安全通道
1016 | 资料中未提供对于中小型机械的管理规定
1017 | 安全帽未把帽带扣紧
1018 | 电焊工人没按规定穿戴劳动保护
1019 | 空压机间储罐压力表未见检验合格标志
1020 | 有一台自制的登高移动木梯不符合规范要求
1021 | 消防泵房电线桥架无盖板
1022 | 通往顶层电梯房的扶梯，防护不足
1023 | 餐厅排烟机上油污严重并无清洗记录
1024 | 新员工三级安全教育时间不足24小时
1025 | 提供管理人员和普通员工的安全培训和教育档案不全
1026 | 消防泵房狭窄，缺安全标志和应急照明，灭火器着地放置，里面杂物等
1027 | 消防控制室内应急手电筒未及时充电
1028 | 未提供防雷装置检测报告；潜在安全管理事故的风险
1029 | 企业未提供相关安全生产规章制度与安全操作规程
1030 | 手持电动工具未进行绝缘电阻检测易发生触电事故
1031 | 未建立安全生产责任制和安全生产管理制度
1032 | 未对员工进行安全生产教育培训
1033 | 企业未开展安全风险分级管控工作
1034 | 未提供定期组织员工进行安全生产事故应急救援演练；潜在安全管理事故失控的风险
1035 | 未提供安全生产责任制和相关安全管理制度；潜在安全管理事故失控的风险
1036 | 未提供年度安全费用使用计划和安全费用使用台账；潜在安全管理事故的风险
1037 | 企业未进行安全风险辨识、评估、分级和公告
1038 | 未见建筑消防设施检测报告
1039 | 未提供企业的生产安全事故应急预案及演练记录
1040 | 未提供生产安全事故隐患排查治理制度及排查治理记录
1041 | 未编制生产安全事故应急预案
1042 | 使用淘汰的砂轮机（易发生伤人事故）
1043 | 手提式灭火器未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上（易影响及时灭火）
1044 | 脚踏开关缺防护罩；潜在机械损伤事故的风险
1045 | 企业未按照规定编制安全费用提取和使用计划
1046 | 电源插座无PE线（易造成触电事故）
1047 | 移动电器设备未定期做绝缘检测（易发生触电事故）
1048 | 未对全员签订安全生产责任制
1049 | 起重机吊索具无载荷标签易发生伤人事故
1050 | 配电房接地装置未涂标识易发生触电事故
1051 | 储气罐压力表的刻度盘上未划出指示工作压力的红线易发生误操作
1052 | 电线未按要求规范排线易发生触电事故
1053 | 未提供安生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查、治理的记录
1054 | 电气柜没有电路接线图（易发生触电事故）
1055 | 车间无安全疏散通道标识（易影响人员疏散）
1056 | 台钻传动部位缺防护罩；潜在机械损伤事故
1057 | 吊索具缺吨位标识，随地摆放；潜在人员砸伤的风险
1058 | 厂区缺人行道、车行道划线；潜在安全管理失控引起车辆伤害事故的风险
1059 | 现场货物堆放比较混乱、缺定制管理；潜在安全管理失控的风险
1060 | 提供有关隐患排查的相关记录资料不全；潜在安全管理事故的风险
1061 | 未提供职业危害因素作业点的检测报告、未申报
1062 | 未提供职业危害作业人员的职业健康体检的相关资料，未签订职业危害告知书
1063 | 移动电器缺绝缘电阻检测记录；潜在触电事故的风险
1064 | 企业未编制《应急预案》并向相关政府部门申报备案
1065 | 灭火器无点检卡、着地放置（影响火灾扑救）
1066 | 企业未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测
1067 | 厂区内主要消防通道被堆物堵塞（易造成火灾救援延误）
1068 | 车间内使用大功率电器设施(易造成火灾事故）
1069 | 防雷设施未定期进行绝缘检测（易造成火灾事故）
1070 | 载货电梯未有额定载重量、限高标识和安全警示标识易发生伤人事故
1071 | 电气开关箱上的漏电保护器未定时检查易发生触电事故
1072 | 电气柜上部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施易发生触电事故
1073 | 气瓶无防倾倒装置并无瓶帽易发生伤人事故
1074 | 设备脚踏开关无护罩易发生伤人事故
1075 | 机床操作工未穿工作鞋易发生伤人事故
1076 | 仓库货物与墙少于0.5米
1077 | 行车主滑线三相缺指示灯
1078 | 吊带无载荷标识（潜在起重伤害风险）
1079 | 个别安全出口被遮挡（影响人员在紧急情况下的安全疏散）
1080 | 危险品库未每半年进行一次防雷检测（潜在建筑物遭受雷击，造成火灾爆炸风险）
1081 | 厂区道路未划中心线（潜在车辆伤害风险）
1082 | 应急照明灯电源被拔除（影响紧急情况下人员疏散）
1083 | 各楼栋普遍存在公共疏散通道被自行车、电瓶车、杂物等占用，影响火灾时的应急通行
1084 | 火灾监控设施操作程序设置在手动位置
1085 | 未提供消防设施定期检测报告
1086 | 消防栓箱门用锁锁住，附近未配备火灾时应急破拆专用工具
1087 | 消防器材未定期检查记录
1088 | 部分应急灯失效，有的未连接电源
1089 | 楼梯、通道停放自行车，影响疏散通行
1090 | 叉车刹车灯未处于有效状态（易发生人身伤害事故）
1091 | 冲床脚踏开关部位安全防护措施缺失（潜在剪切伤害事故）
1092 | 钻床手柄、手球缺失（潜在机械伤害事故）
1093 | 厂房内光照度不足（潜在职业健康危害）
1094 | 主要通道堆放金属板材原料（易造成身体伤害事故）
1095 | 未按照规定建立安全生产责任制
1096 | 企业安全生产规章制度和操作规程欠缺较多
1097 | 灭火器随地放置（影响有效扑灭火灾）
1098 | 消防栓前防火间距被杂物占用（易造成火灾扑救不及时）
1099 | 消防栓端口锈蚀严重（易造成火灾扑救不及时）
1100 | 应急疏散楼梯堆放杂物（影响人员应急疏散）
1101 | 生产车间工作时间安全出口被锁闭（影响人员应急疏散）
1102 | 蒸汽电熨斗未设置防火支架(易造成火灾事故）
1103 | 电气设备与可燃物安全距离不足(易造成火灾事故）
1104 | 未使用与作业场所的环境条件相适应的灯具(易造成火灾事故）
1105 | 食堂传菜梯无警示标识、无管理制度和操作规程（易造成人身伤害事故）
1106 | 货梯缺限重限高限宽警示标识（潜在人身伤害事故）
1107 | 企业未按照规定建立安全生产教育和培训档案
1108 | 配电箱内有积尘（易发生电气火灾事故）
1109 | 陶瓷插入式熔断器使用铜线（潜在过载引发火灾危险）
1110 | 消防栓端口锈蚀（易造成火灾扑救不及时）
1111 | 蒸汽电熨斗未设置防火支架、未定期进行绝缘检测(易造成火灾事故）
1112 | 车间安全出口门未朝疏散方向开启（影响人员应急疏散）
1113 | 厂区内防火警示标识缺失（潜在火灾危险）
1114 | 企业主要负责人安全培训考核证书已过期
1115 | 企业未开展安全生产标准化创建工作
1116 | 配电箱内有积尘、缺屏护、部分相色错误（易造成电气火灾或触电事故）
1117 | 临时线无审批手续、穿墙线无套管保护（易发生触电事故）
1118 | 生产车间疏散通道不畅（影响应急疏散）
1119 | 蒸汽电熨斗未设置防火支架 (易造成火灾事故）
1120 | 厨房通风扇粘结油污未及时清理(易造成火灾事故）
1121 | 厂房建筑未安装防雷接地装置(易造成火灾事故）
1122 | 升降机设备未取得使用登记证书、安全警示标识缺失（易造成人身伤害事故）
1123 | 电热蒸汽发生器未设置防烫伤警示标识（易造成人身伤害事故）
1124 | 仓库内配电板无防护措施，电气线路未穿管（潜在火灾触电风险）
1125 | 带电体裸露无屏护措施（潜在触电风险）
1126 | 电焊机陈旧且无防护盖板（潜在触电风险）
1127 | 焊机一次侧电源线未使用专用电线（潜在触电风险）
1128 | 焊机二次侧接地线破损严重且未使用专用夹头（潜在触电风险）
1129 | 电源线私拉乱接现象普遍且较多电源线未使用护套线、未穿管（潜在火灾、触电风险）
1130 | 移动式轴流风机电源线缺PE线（潜在触电风险）
1131 | 较多用电设备电源线或配电线路有接头且未穿管（潜在触电风险）
1132 | 配电箱前堆物（影响操作且潜在火灾风险）
1133 | 仓库内物品码放无通道，无五距（潜在火灾风险）
1134 | 车间安全出口无应急照明及安全出口标志灯，（影响紧急情况下人员疏散）
1135 | 灭火器悬挂位置过高且无点检记录（潜在灭火器失效风险且取用不便）
1136 | 磨床往复运动部位缺防护围栏（潜在机械伤害风险）
1137 | 轴流风机无防护网罩（潜在机械伤害风险）
1138 | 台钻使用倒顺开关控制正反转（潜在机械伤害风险）
1139 | 冲床、剪板机及其他机械生产设备危险部位缺防护措施（潜在机械伤害风险）
1140 | 新增行车无三相电源指示灯（企业自述该行车正在办理登记手续）
1141 | 企业暂未编制生产安全事故应急预案
1142 | 现场竹梯目测高度8米左右且无防滑包脚（潜在高处坠落风险）
1143 | 气瓶无防倾倒措施，氧气、乙炔间距不足5米（潜在火灾爆炸风险）
1144 | 保护接地线有接头（潜在触电风险）
1145 | 较多插座控制端无漏电保护（潜在触电风险）
1146 | 生产现场较多电气线路未固定、无防护、有接头（潜在触电风险）
1147 | 车间内架空线路与操作平台距离过近，无防护措施（潜在触电风险）
1148 | 办公楼楼道内配电板无防护措施（潜在触电风险）
1149 | 潜水泵未定期进行绝缘电阻检测（潜在触电风险）
1150 | 搅拌电机的旋转部位及空压机皮带轮缺少防护措施（潜在机械伤害风险）
1151 | 生产车间内地坑边缘留有较大的空隙无防护（潜在人员伤害风险）
1152 | 车间内部分钢平台缺踢脚板（潜在高处坠落风险）
1153 | 防雨棚下设置的高温灯具无防灯具坠落措施（潜在火灾、伤人风险）
1154 | 跨越通道上方的管线无限高标志及限高措施（潜在管线被撞断风险）
1155 | 车间内金属梯台无防护栏杆及扶手（潜在人员跌落风险）
1156 | 叉车缺少定期的点检记录（潜在车辆伤害风险）
1157 | 烘箱无安全警示标志（潜在灼烫风险）
1158 | 现场遗留的氧气瓶缺少防倾倒措施（潜在气瓶爆炸风险）
1159 | 潮湿场所电气开关箱未保持常闭（潜在短路风险）
1160 | 金属热水储罐缺接地保护（潜在触电风险）
1161 | 锅炉房照明灯安装高度过低且未可靠固定、电源线未使用护套线（潜在触电风险）
1162 | 员工通道个别开关面板脱落（潜在触电风险）
1163 | 金属活动梯缺防滑垫（潜在人员高处坠落风险）
1164 | 离心机皮带轮缺防护措施（潜在机械伤害风险）
1165 | 炊事机械（绞肉机切片机等）危险部位防护措施不可靠（潜在机械伤害风险）
1166 | 洗衣设备缺少盖机安全连锁装置（潜在机械伤害风险）
1167 | 员工通道应急照明灯损坏（影响紧急情况下人员疏散）
1168 | 锅炉房内及灶台间内未安装可燃气体报警装置（潜在火灾爆炸风险）
1169 | 现场遗留的氧气瓶软管颜色褪色严重且老化开裂（潜在火灾爆炸风险）
1170 | 现场遗留的氧气瓶与液化气瓶两者间距不足5米且缺少防倾倒措施（潜在火灾爆炸风险）
1171 | 灭火器前堆物且未定期进行点检（潜在火灾风险）
1172 | 员工通道中消毒池边缘缺少安全警示标志（潜在人员滑跌风险）
1173 | 作业场所个别人员进出门洞高度过低（潜在撞头风险）
1174 | 冷藏门内侧缺少应急内开门锁装置（潜在人员冻伤风险）
1175 | 分汽缸预留阀门未使用盲板封堵（潜在蒸汽灼烫风险）
1176 | 分汽缸压力表检验有效期至2016年7月，锅炉上个别压力表未定期检验，且未标注最高工作压力红线（潜在容器爆炸风险）
1177 | 锅炉房内未见锅炉产品合格证、使用登记证、年度检验报告等资料
1178 | 锅炉水位计未标出最高，最低安全水位（潜在锅炉爆炸风险）
1179 | 大门口的简易升降机缺少额定起重量标志（潜在超载风险）
1180 | 车间内部分区域配电箱前堆物（影响操作）
1181 | 个别电气箱内裸露的带电金属体无屏护措施（潜在触电风险）
1182 | 热风枪（手持电动工具）未定期进行绝缘电阻检测（潜在触电风险）
1183 | 车间内电缆桥架缺少电气跨接（潜在触电风险）
1184 | 车间内使用普通的不带漏电保护的拖线板（潜在触电风险）
1185 | 车间内局部照明未采用安全电压（潜在触电风险）
1186 | 捻线机裸露带电部位无屏护措施（潜在触电风险）
1187 | 压缩空气管道敷设在电缆桥架内（潜在损伤电缆绝缘层风险）
1188 | 部分配电箱内有积尘，放置杂物（潜在人员触电及电气短路风险）
1189 | 车间内移动风扇电源线破损、有接头（潜在触电风险）
1190 | 砂轮机无挡屑板、托架、侧边防护罩及除尘设施且安装位置不能保证人员和设备安全（潜在伤人风险）
1191 | 车间内专用设备旋转部位防护不到位（潜在机械伤害风险）
1192 | 车间内灭火器上次维修日期：2015年6月（潜在灭火器失效风险）
1193 | 货梯无额定起重量标志（潜在超载风险）
1194 | 货梯内警铃及应急通话装置失效（潜在货梯困人风险）
1195 | 电梯限速器及曳引轮钢丝绳缺防护措施（潜在机械伤害风险）
1196 | 未见公司兼职安全管理员安全培训证
1197 | 未见生产安全事故应急预案
1198 | 配电柜内部分开关未标明控制对象名称（潜在误操作风险）
1199 | 急停按钮外围设置防误碰挡圈（影响紧急情况下操作）
1200 | 部分用电设备电源线及配电线路有接头（潜在触电风险）
1201 | 配电柜电缆进线口未封堵（潜在积尘落灰风险）
1202 | 配电柜出线孔无防线缆损伤措施（潜在触电风险）
1203 | 部分照明灯电源线未使用护套线且金属槽盒的快口部位无防护（潜在电源线磨损、造成短路风险）
1204 | 配电柜内杂物未清除（潜在触电风险）
1205 | 配电柜内熔断器等带电体裸露位置无屏护措施（潜在触电风险）
1206 | 车间安全出口无应急照明及安全出口标志灯，门上安装门闩（影响紧急情况下人员疏散）
1207 | 灭火器周边堆物，设置位置取用不方便（影响紧急情况下使用）
1208 | 洗板水无MSDS及安全警示标志（潜在人员误饮、中毒风险）
1209 | 压缩空气储罐底座未可靠固定（潜在容器爆炸风险）
1210 | 储气罐安全阀未定期检验（潜在容器爆炸风险）
1211 | 储气罐压力表未定期检验且未在刻度盘上划出指示工作压力的红线（潜在容器爆炸风险）
1212 | 作业场所职业病危害因素检测报告逾期未复检
1213 | 企业安全培训档案不健全
1214 | 未见隐患排查治理信息档案
1215 | 配电柜门与箱体之间缺电气跨接线（潜在触电风险）
1216 | 配电柜内电源进线口未封堵（潜在小动物进入配电柜，损坏线缆风险）
1217 | 部分电源插座控制端无漏电保护装置，电气线路无防护措施（潜在触电风险）
1218 | 部分电气开关箱前堆物（影响操作）
1219 | 生产场所配电柜内积尘严重（潜在火灾风险）
1220 | 生产车间内可能产生振动的设备底座未固定（潜在设备振动倾覆、伤人风险）
1221 | 生产设备金属底座及外壳缺接地保护（潜在触电风险）
1222 | 个别配电柜内裸露的带电金属体缺屏护措施（潜在触电风险）
1223 | 锅炉房电热水壶电源线缺PE线（潜在触电风险）
1224 | 变压器室无安全警示标志
1225 | 变压器室无应急照明，部分正常照明灯坏（影响作业）
1226 | 变压器室门口无防小动物进入的挡板（潜在火灾风险）
1227 | 移动电气设备电源线长度超过6米且缺少定期绝缘性能检测记录（潜在触电风险）
1228 | 部分实验室设备链轮处缺防护措施，部分生产设备传动部位防护措施不到位且未可靠固定（潜在机械伤害风险）
1229 | 车间内电动葫芦吊钩缺防脱落装置（潜在起重伤害风险）
1230 | 灭火器点检频率未满足每月一次（潜在灭火器失效风险）
1231 | 车间内安全出口缺应急照明及安全出口标志灯（影响紧急情况下人员疏散）
1232 | 车间内柴油储罐未见阻火器及呼吸阀（潜在容器受损、火灾风险）
1233 | 锅炉房内柴油罐未见静电接地（潜在火灾风险）
1234 | 粉尘区域缺安全警示标志及职业危害告知牌（潜在职业危害风险）
1235 | 绕膜设备旋转部位缺防护围栏（潜在伤人风险）
1236 | 粉尘作业场所照明灯未使用封闭式照明（潜在火灾风险）
1237 | 叉车装卸货平台两侧缺护栏（潜在人员及车辆坠落风险）
1238 | 车间内金属平台部分护栏缺中间栏杆（潜在人员高处坠落风险）
1239 | 煅烧区钢平台缺踢脚板（潜在人员及物品高处坠落风险
1240 | 叉车后部刹车灯、倒车灯等被覆盖（影响其他人员视读、潜在车辆伤害风险）
1241 | 三级安全教育时间不足24学时
1242 | 隐患排查治理信息档案内容不齐全，如缺少：验收人、隐患分级、整改措施等信息
1243 | 用电设备插头中保护接地线使用红色电线替代
1244 | 较多用电设备电源线及配电线路有接头（潜在触电风险）
1245 | 较多区域电源线未穿管保护（潜在损伤电线、人员触电风险）
1246 | 生产车间个别照明灯安装高度过低且未可靠固定（潜在触电风险）
1247 | 配电房内一根电缆线拖地敷设，未穿管未走线槽（潜在触电风险）
1248 | 配电房内熔断器无屏护措施（潜在触电风险）
1249 | 安全出口处缺少应急照明灯及安全出口标志灯（影响紧急情况下人员疏散）
1250 | 生产车间内缺少安全疏散指示标志（影响工人在紧急情况下疏散效率）
1251 | 生产车间客户检验室放置一台大功率电加热取暖器（潜在火灾风险）
1252 | 整烫车间所在楼层仅一个安全出口（影响紧急情况下人员疏散）
1253 | 生产车间内设备布局拥挤、疏散通道被堵塞（潜在火灾风险）
1254 | 普通拖线板上插两只功率分别为1.2KW的电熨斗，拖线板电源线径目测仅为1.5平方毫米（潜在电流过载、线路发热，造成火灾触电风险）
1255 | 仓库内堆放较多布料、成衣等可燃物，未保持“五距”要求（潜在火灾风险）
1256 | 车间内灭火器设置点位置不显眼且无指示灭火器位置的发光标志（影响紧急情况下使用）
1257 | 配电房处配置的灭火器失效（潜在火灾风险）
1258 | 配电房内未设置应急照明（影响紧急情况下，电工操作）
1259 | 蒸汽发生器蒸汽管道防烫措施不齐全且缺少警示标志（潜在灼烫伤人风险）
1260 | 吸线头房间内安装的吊扇扇叶高度目测不足2.5米（潜在人员手臂触及扇叶，造成人员伤亡风险）
1261 | 客货两用电梯缺少安全警示标志(潜在超载风险及高处坠落风险）
1262 | 蒸汽发生器安全阀未定期检验（潜在容器爆炸风险）
1263 | 蒸汽发生器压力表未定期检验（潜在容器爆炸风险）
1264 | 电梯使用标志显示下次检验日期：2018年5月，未见电梯重新检验的相关资料（潜在电梯伤人风险）
1265 | 屋顶避雷带锈蚀严重、部分已断裂且未见对防雷装置定期进行检测的报告
1266 | 未见作业场所职业病危害因素检测报告
1267 | 企业负责人未经安监部门培训考核
1268 | 电源接线板未使用符合国家标准且与作业环境相适应的箱（板）（易发生触电事故或火灾事故）
1269 | 机械设备机身未接地（易发生触电事故）
1270 | 移动电器设备未定期做绝缘检测、电源线有接头（易发生触电事故）
1271 | 工业气瓶无防倾倒措施（易造成气瓶爆炸危险）
1272 | 仓库内部分照明灯无防灯具坠落措施（潜在火灾、物体打击风险）
1273 | 插座安装高度距地面不足0.3m且控制端无漏电保护装置（潜在触电风险）
1274 | 单相五孔插座未见PE线，装饰板缺失（潜在触电风险）
1275 | 电线未正确装接且金属体裸露（潜在触电风险）
1276 | 安全出口无应急照明及安全出口标志灯（影响紧急情况下人员疏散）
1277 | 仓库内架空线路下方堆放可燃物（潜在火灾、触电风险）
1278 | 仓库内配电线路未穿金属管或难燃硬质塑料管（潜在火灾、触电风险）
1279 | 仓库内缺少安全疏散指示标志（影响工人在紧急情况下疏散效率）
1280 | 在有视线障碍的灭火器设置点无指示灭火器位置的发光标志（影响紧急情况下使用）
1281 | 较多区域灭火器落地放置且未有定期点检记录（潜在灭火器失效风险）
1282 | 企业暂未编制生产安全事故应急救援预案
1283 | 未见企业应急演练记录
1284 | 未见企业安全培训档案
1285 | 未见企业隐患排查治理信息档案
1286 | 电气线路敷设未穿管未走线槽（潜在触电风险）
1287 | 风扇等用电设备电源线有接头（潜在触电风险）
1288 | 金属外壳轴流风机和移动式空压机电源线缺接地保护（潜在触电风险）
1289 | 数控车床附属油泵电机电源接线盒处的电源线无外护层（潜在触电风险）
1290 | 电气开关箱前堆物（影响操作）
1291 | 攻丝机及台钻等设备皮带轮处无防护罩（潜在机械伤害风险）
1292 | 数控车床无门机联锁安全装置（潜在机械伤害风险）
1293 | 砂轮机无挡屑板、托架、侧边防护罩及除尘装置（潜在机械伤害风险）
1294 | 移动式空压机压力表、安全阀未定期检验（潜在容器爆炸风险）
1295 | 公司生产安全事故应急预案暂未编制
1296 | 企业未定期组织生产安全事故应急救援演练
1297 | 企业未制订安全生产规章制度和操作规程
1298 | 机器设备使用不合格电源线（易发生触电事故或火灾事故）
1299 | 车间内使用大功率电器设施（易发生触电事故或火灾事故）
1300 | 未实行定置管理，消防通道被堆物堵塞（易造成火灾扑救不及时）
1301 | 木行架未垫弹簧垫圈，只用一只螺帽紧固，不规范容易松动。
1302 | 帐篷房之间用尼龙织带紧固，尼龙织带过细，容易断。
1303 | 原舞台平板直接平放在方钢制成的小方框架子上，平台与方框架子未直接连接紧固，在震动与摩擦是平台与方框架子错位不安全。现已改舞台平板与方框架子紧固
1304 | 三角支架未生根无法固定
1305 | 背景墙框架未与舞台框架连结成一体
1306 | 电源线通过金属窗框未设置防护
1307 | 企业未按标准化要求建立各类安全管理制度，未落实企业主体责任
1308 | 企业各类安全操作规程未受控管控，操作规程缺抬头，编制，审核，批准相关责任人
1309 | 在用电气开关箱内金属体裸露，缺漏电保护装置（潜在触电风险）
1310 | 仓库内使用移动拖线板作为工作电源，拖线板缺漏电保护装置，潜在触电风险（易发生触电事故）
1311 | 部分在用手持电动工具缺季度绝缘检测记录（潜在触电风险）
1312 | 再用电源插座尾部电源线破损、裸露（易发生触电事故）
1313 | 在用钻床设备启动开关按钮损坏，未及时修复，潜在触电风险
1314 | 楼梯间内堆放大量易燃纸板箱，未及时清理（潜在火灾风险）
1315 | 现场有焊机设备，动火作业未设置固定动火区域（潜在火灾风险）
1316 | 动火作业相关申请，审批记录未见（潜在违章动火，火灾风险）
1317 | 生产现场在用机械设备旋转部位缺安全防护装置（潜在机械伤害风险）
1318 | 在用叉车驾驶员离开，未将叉车钥匙拔出（潜在任何人可随意驾驶叉车风险）
1319 | 仓库内堆放货物倾斜（潜在货物倾倒意外伤人风险）
1320 | 仓库内未按要求进行货物堆放区域划分（易影响人员疏散）
1321 | 空压机作业岗位职业危害告知及安全警示标志缺失（潜在噪声职业危害）
1322 | 作业现场金属铁屑未及时清理（潜在意外伤害风险）
1323 | 仓库内有使用松锈剂等易燃化学试剂，现场缺化学品MSDS（）
1324 | 仓库消防应急救援预案未建立（潜在人员疏散困难风险）
1325 | 仓库消防应急预案未备案，应急预案未开展演练，未对演练开展相关评估（潜在人员疏散困难风险）
1326 | 仓库工作人员未经培训，持证上岗（企业主体责任未落实）
1327 | 在用手动推车缺安全操作规程（潜在操作失误，伤人风险）
1328 | 电器开关箱缺安全警示标识，缺编号管理（易发生触电事故）
1329 | 电气开关箱面板损坏，未及时修复（易发生触电事故）
1330 | 仓库内存放物品与墙距安全距离不足（易影响人员疏散）
1331 | 仓库与办公室隔墙为普通木板墙，不符合消防要求（潜在火灾风险）
1332 | 在用手提式灭火器未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上（影响消防灭火器正常使用）
1333 | 仓库内照明灯未增设灯罩（潜在灯泡掉落引燃货物风险）
1334 | 仓库现场堆放大量易燃纸张，未及时清理（潜在火灾隐患）
1335 | 仓库作业现场有使用简易自制刀具现象（潜在刀具划伤风险）
1336 | 仓库外部分阴井盖未盖好（潜在人员意外坠落风险）
1337 | “三同时”相关资料未见
1338 | 企业2018年度安全生产责任书未签订，未落实至部门、班组
1339 | 在用塑料封口机电极桩头裸露，缺安全防护装置（易发生触电事故）
1340 | 在用电气开关箱内金属体裸露，缺漏电保护装置，（易发生触电事故）
1341 | 在用电气开关箱电压指示表不工作，未及时修复（易发生触电事故）
1342 | 在用手持电动工具未按要求进行季度绝缘检测（易发生触电事故）
1343 | 部分在用电气开关箱盖板缺失，（易发生触电事故）
1344 | 操作人员离开工作岗位，在用设备未停止工作（潜在机械伤害风险）
1345 | 在用机械设备安全防护装置安全不到位，（潜在机械伤害风险）
1346 | 在用风扇安全防护网罩间隙过大，手指可进入风扇叶片旋转部位，（潜在机械伤害风险）
1347 | 在用机械设备皮带旋转部位安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
1348 | 厂区主要通道堆放物料，影响人员及车辆正常通行（易发生车辆伤害）
1349 | 货梯等特种设备操作人员及管理人员未经培训持证上岗（潜在误操作风险）
1350 | 在用货梯内应急通讯装置损坏，紧急情况下无法同外界取得救援。（潜在应急救援缺失风险）
1351 | 在用叉车点检记录缺失（易造成车辆伤害风险）
1352 | 车间应急救援药箱处未见应急药箱（潜在应急救援缺失风险）
1353 | 设备急停装置设置不规范，不便于操作（潜在误操作风险）
1354 | 企业综合应急预案未建立
1355 | 生产现场在用机械设备安全防护装置缺失
1356 | 在用氧气瓶缺防倾倒措施，潜在气瓶倾倒伤人风险
1357 | 在用氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足5米，潜在火灾爆炸风险
1358 | 开闭乙炔瓶瓶阀的专用搬手缺失
1359 | 在用行车限吊吨位标识缺失
1360 | 在用吊钩缺防脱钩装置，潜在吊物意外坠落伤人风险
1361 | 在用压力储罐安全阀、爆破片、压力表等安全附件检验合格证书未见
1362 | 在用设备安全操作规程未见
1363 | 在用木工机械设备皮带旋转部位安全防护装置缺失，潜在机械伤害风险
1364 | 噪声作业岗位，员工未按要求佩戴耳塞，潜在职业危害风险
1365 | 噪声作业岗位，职业危害因素告知牌未见
1366 | 生产车间内堆放生产原料较多，影响正常通行及员工操作空间
1367 | 部分动火作业未按要求设置固定动火点操作，潜在火灾风险
1368 | 搭设配电房的房间使用建议泡沫板房，未按要求使用岩棉阻燃材料搭设
1369 | 企业综合应急预案未建立，未至区安监局备案
1370 | 企业安全生产委员会未按要求每季度召开会议，会议记录未见
1371 | 仓库消防应急预案未备案，应急预案未开展演练，未对演练开展相关评估
1372 | 生产车间内临时电源线私拉乱接，（潜在火灾隐患）
1373 | 配电室内积灰严重，长期未进行打扫（潜在触电风险）
1374 | 空压机压力表、安全阀等安全附件未按要求进行检验，检测（潜在爆炸风险）
1375 | 空压机压力表最高压力红线指示标识缺失（潜在爆炸风险）
1376 | 货梯操作人员未持证操作货梯（潜在误操作风险）
1377 | 在用电梯、叉车安全操作规程未见（潜在误操作风险）
1378 | 在用货梯缺限重吨位标识（潜在货梯超重运行风险）
1379 | 厨房在用液化气储罐缺防倾倒措施，随意倒地使用，（潜在火灾，爆炸风险）
1380 | 作业人员站在自制登高工具上进行登高作业，（潜在跌落受伤风险）
1381 | 厂房二层及以上楼层窗边安全防护装置缺失，（潜在人员坠楼风险）
1382 | 粉尘作业时员工未按规定佩戴劳防用品（手套，口罩）
1383 | 建筑防雷检测报告未见（潜在建筑雷击火灾风险）
1384 | 企业综合应急预案未备案，未按要求每年开展应急救援演练
1385 | 劳防用品清单未见，为员工配备的手套无LA标识
1386 | 企业综合应急预案未见，预案未至区安监部门备案
1387 | 电气开关箱面板损坏，未及时修复，潜在触电风险（潜在触电风险）
1388 | 在用电焊机的一次电源线长度超过标准（潜在触电风险）
1389 | 固定电气线路破损，老化，（潜在触电风险）
1390 | 作业现场堆放物料，影响人员通行及活动
1391 | 厂区内碎玻璃随意堆放，未设置安全警示标识，（潜在意外伤人风险）
1392 | 厂区内部分阴井缺盖，（潜在人员意外跌落风险）
1393 | 在用氧气瓶、乙炔瓶安全距离不足5米（潜在火灾风险）
1394 | 墙式消火栓内缺水带、水枪等消防设施设备（潜在火灾风险）
1395 | 墙式消火栓缺点检记录（潜在火灾风险）
1396 | 在用灭火器超过期，未及时更换维修（潜在火灾风险）
1397 | 木工机械齿轮旋转部位安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
1398 | 企业未对涉及职业危害因素的员工开展离岗职业健康体检工作
1399 | 企业未开展职业危害因素检测开展职业危害因素检测，相关检测报告未见
1400 | 企业各安全操作规程均为2014年版本，未按要求定期更新
1401 | 企业劳防用品领用记录未签发至员工个人
1402 | 企业综合应急救援预案未见，应急预案回执未见
1403 | 电气开关箱未有效关闭，处于失控状态，（潜在触电风险）
1404 | 在用电源拖线板缺漏电保护装置，（潜在触电风险）
1405 | 电气开关箱箱门与金属箱体未通过采用编织软铜线做电气连接（潜在触电风险）
1406 | 电气开关箱前方堆物，影响电气开关箱正常使用（潜在触电风险）
1407 | 在用手持电动工具未按要求进行季度绝缘检测（潜在触电风险）
1408 | 在用工业风扇未按要求开展季度检测（潜在触电风险）
1409 | 部分在用设备安全防护装置未有效使用，（潜在机械伤害风险）
1410 | 在用设备安全防护装置缺失，（潜在触电及机械伤害风险）
1411 | 在用压机双手操作按钮被脚踏开关代替，导致双手按钮失效，（潜在挤压、剪切伤害风险）
1412 | 木工作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示（潜在职业健康风险）
1413 | 木工作业现场粉尘积聚严重，（潜在职业健康风险）
1414 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零（潜在雷击火灾风险）
1415 | 在用工业平台缺安全防护栏杆，（潜在人员意外坠落风险）
1416 | 在用压力容器底座未有效固定，（潜在压力容器倾倒伤人风险）
1417 | 动火、登高，临时用电等危险作业未按要求进行危险分级，危险作业申请，审批记录不完善
1418 | 在用灭火器点检记录缺失（潜在火灾风险）
1419 | 生产过程中涉及噪声、粉尘等职业危害因素，企业暂未对职业危害员工开展职业健康体检。
1420 | 企业劳防用品已按要求发放，但未保留劳防用品领用记录
1421 | 职业危害因素未对员工进行有效告知
1422 | 实验室门口走廊尽头安全出口被封闭，不能正常使用
1423 | 员工三级安全教育未按要求落实
1424 | 各类安全检查记录未见
1425 | 企业登高、动火、临时用电等危险作业未按公司危险作业相关制度，进行相关申请、审批
1426 | 企业2018年度防雷检测报告未见（潜在建筑雷击火灾风险）
1427 | 温差试验室出口存在高低差，未设置人行踏步，潜在人员意外绊倒风险
1428 | 温差试验室在用烘箱电源未按要求进行有效接地接零保护，潜在触电风险
1429 | 空调设备使用的电源线直接从电器开关箱箱引出，未见临时线申请、审批记录
1430 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识（潜在触电风险）
1431 | 不明易燃化学品未按要求存放在化学品专用柜内（潜在爆炸风险）
1432 | 车间现场使用简易自制梯具，（潜在人员意外跌落风险）
1433 | 生产现场使用不明化学液体，未按要要求张贴化学品MSDS
1434 | 温差试验室未悬挂安全标识牌对密闭空间进行安全告知
1435 | 实验室内部安全出口缺限高标识，潜在人员进出碰撞头部风险
1436 | 车间内在用设备布局安全间距不足，（潜在机械伤害风险）
1437 | 在用钢筋拉断试验机周边安全防护装置缺失（潜在机械伤害风险）
1438 | 养护室内地面湿滑，缺安全警示标识（潜在意外滑跌风险）
1439 | 在用机械设备齿轮旋转部位外露，缺安全防护装置（潜在机械伤害风险）
1440 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
1441 | 在用气瓶防倾倒装置未有效使用，（潜在气瓶倾倒爆炸风险）
1442 | 在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
1443 | 设备三角皮带未有护罩（易发生机械伤害事故）
1444 | 设备运转齿轮无护罩（易发生机械伤害事故）
1445 | 车床车头未有护罩（易发生机械伤害事故）
1446 | 折边机未有防护装置（易发生机械伤害事故）
1447 | 剪板机未有防护装置（易发生机械伤害事故）
1448 | 企业负责人和安全管理人员未参加安全培训
1449 | 配电房接地装置未涂标识（易发生触电事故）
1450 | 干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内（易影响及时灭火）
1451 | 消防管道无防撞保护措施（易影响及时灭火）
1452 | 电梯机房运转钢丝绳未有护罩（易发生机械伤害）
1453 | 宿舍楼房间未张贴疏散指示图（易影响人员疏散）
1454 | 宿舍楼疏散门无应急照明灯（易影响人员疏散）
1455 | 教学楼疏散门未朝外开（易影响人员疏散）
1456 | 教学楼疏散门上方未有应急照明灯（易影响人员疏散）
1457 | 教学楼楼梯未有疏散指示标志（易影响人员疏散）
1458 | 电气开关箱上的漏电保护器未定时检查（易发生触电事故）
1459 | 手提式灭火器未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上并无检查记录（易影响及时灭火）
1460 | 车间焊接区域无警告标志和未设置防护板（易发生弧光辐射伤人事故和飞溅火花引燃易燃物质发生火灾）
1461 | 气瓶无防倾倒装置并无瓶帽（易发生伤人事故）
1462 | 折弯机未有防护装置
1463 | 冲床脚踏开关无护罩
1464 | 冲床操作处无防护装置
1465 | 作业操作台照明灯未使用安全电压（易发生触电事故）
1466 | 手持电动工具未进行绝缘电阻检测（易发生触电事故）
1467 | 使车间使用淘汰插座（易发生触电事故）
1468 | 车间配电房堆杂物（易发生触电事故）
1469 | 配电房未有灭火器（易影响及时灭火）
1470 | 空压机房储气罐上的压力表、安全阀未检测（易发生伤人事故
1471 | 空压机房储气罐底部未固定（易发生伤人事故
1472 | 车间起重机吊钩无防脱钩装置（易发生起重伤害事故）
1473 | 起重机缺三相指示灯（黄、绿、红）（易发生起重伤害事故）
1474 | 起重机吊索具无载荷标签（易发生起重伤害事故）
1475 | 办公楼疏散门向里开（易影响人员疏散）
1476 | 磨床操作工未戴防护镜（易产生机械伤害）
1477 | 操作女工作业未按要求穿劳动保护工作鞋（易发生伤人事故）
1478 | 仓库斜梯缺扶手（易发生坠落事故）
1479 | 仓库平台栏杆缺立柱和中间栏杆（易发生坠落事故）
1480 | 机器手活动区域周围无防护栏和警示标志（易发生伤人事故）
1481 | 试写机三角皮带缺护罩
1482 | 未有2018年员工进行安全生产教育培训记录
1483 | 未见2018年对员工签订安全生产责任制
1484 | 食堂炉灶边未设置灭火毯（易影响及时灭火）
1485 | 货梯检修未有护栏和警示标志（易发生伤人事故）
1486 | 粉尘作业场所缺防护用具和安全喷淋洗眼器（易发生职业危害事故）
1487 | 食堂排烟机无清洗记录（易发生火灾事故）
1488 | 带锯床周边未有防护措施和警示标志（易发生伤人事故）
1489 | 安全管理人员未参加安全培训
1490 | 生产安全事故应急预案未备案
1491 | 配电房未配置消防器材（易影响及时灭火）
1492 | 配电房缺少顶板（易有小动物进入造成触电事故）
1493 | 监控室电线未按要求规范排线（易发生触电事故）
1494 | 配电箱上部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施（易发生触电事故）
1495 | 消防泵房电线未按要求规范排线（易发生触电事故）
1496 | 陵园办事大厅楼梯未有疏散指示标志（易影响人员疏散）
1497 | 知青展览馆疏散大门未安装应急照明灯（易影响人员疏散）
1498 | 液化气瓶未放入室内存在暴晒现象（易发生燃爆事故）
1499 | 食堂排烟机上油污严重（易发生火灾事故）
1500 | 未提供职工安全生产教育和培训档案资料；潜在安全管理事故的风险
1501 | 特种作业人员上岗证已过期如电焊工上岗证等；潜在安全管理事故失控的风险
1502 | 未提供职业危害因素监测报告及申报；潜在安全管理事故的风险
1503 | 车间配电箱缺安全警示标志、门箱缺跨接线、线路铺设不符合要求，缺漏电保护器（多处）；潜在触电和火灾事故的风险
1504 | 废弃电源线未及时清除；
1505 | 移动电气缺网罩，缺定期检测记录；潜在触电伤亡和机械意外损伤的事故
1506 | 车间临时线使用缺审批手续；潜在触电事故的风险
1507 | 灭火器缺编号、缺点检记录；潜在安全管理失控的风险
1508 | 车间大门缺安全出口标牌和应急照明灯，门前堆物；潜在紧急事件时人员不能及时疏散的风险
1509 | 行车手抄缺急停按钮，手抄电缆线缺支撑钢丝已部分破损；潜在紧急事件时不能及时按停
1510 | 乙炔瓶、氧气瓶缺安全距离、缺防倾倒装置、缺防震圈、缺安全警示标志、缺应急预案、缺安全操作注意事项；潜在爆炸和火灾风险
1511 | 工业气瓶未定置摆放、缺防倾倒装置、缺防震圈、缺安全警示标志、生产场地气瓶堆放数量不符合标准要求；潜在爆炸和火灾风险
1512 | 生产现场设备和物品乱堆放，脏乱差；潜在安全管理失控的风险
1513 | 现场电焊工操作时未戴专用绝缘手套、电焊面罩；潜在烫伤的风险
1514 | 车间危化品空桶、满桶随处堆放，缺安全警示标志、缺MDSD、缺应急预案、缺管理制度；潜在安全管理失控的风险
1515 | 三星夹棍机突出部位缺防护和安全警示标志；潜在机械损伤事故的风险
1516 | 砂轮切割机手柄损坏；潜在触电事故的风险
1517 | 车间安全出口标牌灯不亮；潜在紧急事件时人员不能及时疏散的风险
1518 | 仓库内未按标准要求配备消防器材；潜在火灾事故的风险
1519 | 叉车轮胎已严重磨损；潜在车辆意外事故的风险
1520 | 空压机安全阀和压力表未定期检测，房内堆满杂物；潜在爆炸和火灾的风险
1521 | 加料平台两侧缺防护栏；潜在人员坠落事故的风险
1522 | 车间之间的门已松动；潜在意外砸伤事故的风险
1523 | 闲置设备未挂标牌；潜在安全管理失控的风险
1524 | 印刷机传动部位缺防护罩；潜在机械损伤的风险
1525 | 印刷机脱出部分缺安全警示标牌和防护措施；潜在意外伤害的风险
1526 | 小型加料机下料刀口处缺防护措施；潜在机械损伤事故的风险
1527 | 移动电气缺绝缘电阻检测记录；潜在触电的风险
1528 | 手持电动工具缺绝缘电阻检测记录；潜在触电的风险
1529 | 涂装作业场所未按要求使用防爆电器，潜在爆炸风险
1530 | 车间现场临时线使用缺审批手续；潜在触电事故的风险
1531 | 灭火器落地摆放，灭火器箱内未摆放灭火器；潜在火灾时不能及时救火
1532 | 灭火器箱前堆物，点检表缺5月6月点检记录；潜在火灾时不能及时救火
1533 | 喷涂房缺防爆安全出口和应急照明灯；潜在紧急事件时人员不能及时疏散的风险
1534 | 管道材质不符合标准要求潜在安全管理事故风险
1535 | 仓库货物堆放靠墙缺安全距离；潜在砸伤人员和火灾的事故风险。
1536 | 车间操作工佩戴的劳防用品不符合标准要求；潜在产生职业病的风险
1537 | 车间急救箱内药品未定期检查
1538 | 生产现场、仓库货物摆放未划分区域，缺定制管理；潜在安全管理失控的风险
1539 | 危化品空桶堆放处，缺安全警示标志、缺MDSD、缺应急预案、缺管理制度；潜在安全管理失控的风险
1540 | 停用设备未挂闲置标牌；潜在安全管理
1541 | 空压机传动部位内侧缺防护罩；潜在机械意外损伤的风险
1542 | 推台锯锯齿缺防护罩；潜在机械意外损伤的发现
1543 | 木器设备加工部位裸露，缺防护设施；潜在机械意外损伤事故的风险
1544 | 移动电气缺定期检测记录；潜在触电伤亡的事故
1545 | 厂区所有消防设备均缺点检记录；潜在安全管理失控的风险
1546 | 楼道缺紧急疏散指示标牌；潜在人员疏散时不能识别疏散位置和方向的风险
1547 | 货梯缺吨位、限高标识
1548 | 制板车间现场、仓库现场货物堆放缺定置管理；潜在安全管理失控的风险
1549 | 生产现场操作工穿拖鞋上班；潜在安全管理失控风险
1550 | 架空电缆线缺限高标志；潜在意外撞裂的风险
1551 | 设备传动皮带和传动链条缺防护措施；潜在机械损伤的风险
1552 | 移动电气缺定期绝缘电阻检测记录；潜在触电伤亡的事故
1553 | 消防栓箱前堆物；潜在安全管理失控风险
1554 | 车间缺安全出口标牌和应急照明灯；潜在紧急事件时人员不能及时疏散的风险
1555 | 行车缺滑触线的电源指示灯；潜在设备操作时风险不能发现
1556 | 叉车未工作时手刹未刹，钥匙未拔；潜在车辆伤人事故的风险
1557 | 行车缺止挡保护；潜在止挡损坏坠落砸伤人员的风险
1558 | 废弃吊索具随地摆放；潜在误用的风险
1559 | 門式起重机与广场上堆物间距不足1.1m;潜在人员意外挤压伤
1560 | 车间水沟缺盖板；潜在人员摔伤的风险
1561 | 大地水刀切割机区域缺防护栏；潜在人员误入机械损伤的风险
1562 | 大地水刀切割机传动部位缺防护措施；潜在机械损伤事故的风险
1563 | 电焊机缺接地线；潜在触电的风险
1564 | 移动电气缺定期绝缘电阻检测记录；潜在触电事故的风险
1565 | 消防栓箱缺玻璃；潜在安全管理失控的风险
1566 | 剪版机两侧缺防护板和光栅；潜在机械损伤事故的风险
1567 | 加工中心缺门机连锁装置；潜在机械损伤事故的风险
1568 | 铣床传动部位缺防护罩；潜在机械损伤事故的风险
1569 | 未提供安全负责人和安全管理人员安全培训
1570 | 临时线缺审批手续；潜在触电事故的风险
1571 | 高压配电房绝缘地毯、绝缘手套、绝缘鞋等未定期检测；潜在触电事故的风险
1572 | 配电箱缺防弧板、缺电气原理图，箱内积尘；潜在触电事故的风险
1573 | 灭火器失效，缺定期检点记录；潜在火灾时不能及时救援的风险
1574 | 地宫大门缺安全出口警示标志和应急照明灯；潜在紧急事件时人员不能及时疏散的风险
1575 | 餐梯未提供定期检测报告
1576 | 河道旁缺安全警示标牌；潜在人员跌落河道的风险
1577 | 压面机滚动部位缺防护罩；潜在意外损伤事故的风险
1578 | 绞肉机缺连锁装置和防护网；潜在意外损伤事故的风险
1579 | 挤出机控制柜门柜缺跨接线，电源线铺设不规范，积尘；潜在触电事故的风险
1580 | 灭火器指针在红色区域，缺定期检点记录；潜在火灾时不能及时救援的风险
1581 | 车间大门缺安全出口警示标志和应急照明灯；潜在紧急事件时人员不能及时疏散的风险
1582 | 空压机周围堆满杂物；压力表、安全阀未提供检测报告
1583 | 废弃的设备未挂标牌；潜在安全管理失控的风险
1584 | 台钻传动部位缺防护罩；潜在机械意外损伤的事故风险
1585 | 加料搅拌机缺盖板；潜在机械意外损伤的事故风险
1586 | 挤出机传动部分缺防护罩；潜在机械意外损伤的事故风险
1587 | 未见2018年的安全责任制年度层层签约
1588 | 儿童游乐场内临时线乱拉（易发生触电事故）
1589 | 救生员公寓内插座捆绑在床架上临时线乱拉（易发生触电事故）
1590 | 商场门口台阶、更衣室门口台阶无警示标识（易造成伤人事故）
1591 | 面馆室内摆放氩气瓶无防倾倒措施（易造成伤人事故）
1592 | 游乐设施已停止运行，后续管理不到位（易造成人身伤害事故）
1593 | 插座插头连接线接地不规范（易造成触电事故）
1594 | 配电箱被堆放的设备遮挡（易造成事故处置延误）
1595 | 固定设备使用临时线（易造成触电事故）
1596 | 生产车间灭火器配备不足（易造成火灾扑救不及时）
1597 | 车间内疏散通道不畅（影响人员应急疏散）
1598 | 员工宿舍疏散通道不畅（影响人员应急疏散）
1599 | 员工宿舍出口未设置安全疏散指示标识及应急照明灯（影响人员应急疏散）
1600 | 起重机吊钩防脱落装置损坏（易造成高处坠物事故）
1601 | 灭火器顶部离地面高度大于1.50m，前面堆放杂物（影响火灾扑救）
1602 | 紧急疏散指示标识被遮挡（影响人员应急疏散）
1603 | 台钻操作手柄缺失（易造成机械伤害事故）
1604 | 排钻皮带轮旋转部位无防护措施（易造成机械伤害事故）
1605 | 斜梯无安全栏杆（易造成高处坠落）
1606 | 在有（粉尘、噪声等）职业危害因素的场所未设置醒目的警示标识（不符合国家法规要求）
1607 | 个别特种作业人员（电梯操作工）未按照国家有关规定定期参加复证培训
1608 | 配电间门前被金属架遮挡（易造成事故处置延误）
1609 | 配电间金属门无跨接、无挡鼠板（易造成触电事故或电气设备事故）
1610 | 接地排未使用黄绿色标（未执行国家标准）
1611 | 绝缘毯积尘（易造成触电事故）
1612 | 消防栓端口锈蚀（影响火灾扑救）
1613 | 货梯门无限重、限高、限宽标志（潜在人身伤害事故）
1614 | 未对新员工进行班组安全生产教育培训
1615 | 电气柜无电器接线图易发生错误用电事故
1616 | 电气开关箱未注明被控设备、照明的名称、编号易造成开关错误
1617 | 锅炉房电气柜内放杂物易发生触电事故
1618 | 消防管道无防撞保护措施易撞坏消防管道
1619 | 锅炉房未将职业危害因素检测报告公示
1620 | 厂房直梯缺立杆(至少5根)易发生伤人事故
1621 | 电瓶充电处未设置安全喷淋洗眼器易发生伤人事故
1622 | 仓库通道堆物易影响人员疏散
1623 | 设备运转三角皮带无护罩易发生伤人事故
1624 | 塑封设备出口无保护装置易发生伤人事故
1625 | 电动机连接器无护罩易发生伤人事故
1626 | 设备运转轴无护罩易发生伤人事故
1627 | 电气柜前堆物并无安全警示标志电易造成紧急情况下耽误拉闸
1628 | 配电房无应急照明灯易在停电情况下发生误操作
1629 | 配电房电线桥架缺盖易发生触电事故
1630 | 配电房外开窗户未设置纱窗易发生进入小动物造成电线短路
1631 | 叉车驾驶员未带安全带易发生伤人事故
1632 | 车间起重机吊钩无防脱装置易发生伤人事故
1633 | 起重机缺少三相指示灯易发生伤人事故
1634 | 厂房直梯下方无护笼易发生伤人事故
1635 | 车间通道放置线盘易在应急情况下影响人员疏散
1636 | 运转线盘前未有防护栏易发生伤人事故
1637 | 运转设备未设置防护网易发生伤人事故
1638 | 设备地沟周边无防护栏易发生伤人事故
1639 | 拉丝机无防护罩易发生伤人事故
1640 | 电缆牵引机正面操作处无保护装置易发生伤人事故
1641 | 设备转动轴缺护罩易发生伤人事故
1642 | 台钻三角皮带无护罩易发生伤人事故
1643 | 企业负责人和安全生产管理人员未有安全生产管理证
1644 | 未编制生产安全事故专项应急预案
1645 | 开关箱无盖板和未注明被控设备、照明的名称、编号易造成开关错误
1646 | 电梯机房主机运转部位缺护罩易发生伤人事故
1647 | 电梯机房无消防器材易影响灭火
1648 | 压机无防护措施易发生伤人事故
1649 | 仪表车床车头无防护板易发生伤人事故
1650 | 员工安全培训教育未有课时记录
1651 | 办公室区域未设置消防器材易影响及时灭火
1652 | 工作通道上堆物易影响员工疏散
1653 | 木梯底部无合成橡胶防护易发生伤人事故
1654 | 100公斤乳化炉旋转部位无防护装置易发生伤人事故
1655 | 搅拌设施无联锁装置易发生伤人事故
1656 | 电气箱前挂衣服易造成紧急情况下延误停电
1657 | 车间二楼工作场所未配置消防器材易无法灭火
1658 | 消防箱缺门和箱内放杂物易耽误救火
1659 | 电梯机房主机运转部位无护罩易发生伤人事故
1660 | 操作工人没穿符合作业要求的防砸劳动保护工作鞋易发生伤人事故
1661 | 工作平台缺踢脚板易发生伤人事故
1662 | 车间二楼工作场地无警示标志和护栏易发生伤人事故
1663 | 车间二楼工作场地房梁较低无警示标志和保护措施易发生伤人事故
1664 | 锯床无防护装置易发生伤人事故
1665 | 设备电动机侧面无护罩易发生伤人事故
1666 | 铣床齿轮运转部位无防护罩易发生伤人事故
1667 | 抛光机运转轴无护罩易发生伤人事故
1668 | 机修间电线敷设不规范易发生触电事故
1669 | 配电房消防箱无灭火器
1670 | 斜梯平台缺横杆易造成伤人事故
1671 | 货架无防撞装置易造成伤人事故
1672 | 空架管道无限高标志易发生车辆事故
1673 | 电线桥架无盖板易发生触电事故
1674 | 配电箱底部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施易造成磨破电线发生触电事故
1675 | 磨床电线未按要求规范排线易发生触电事故
1676 | 电线和气管、消防管无安全距离易发生触电事故
1677 | 车间配置在墙上的壁扇边缘距离地面高度低于1.8米易发生伤人事故
1678 | 仪表车床三角皮带无护罩易发生伤人事故
1679 | 喷砂机未采用封闭措施易发生伤人事故
1680 | 纸板和废油桶堆放处无消防器材易发生火灾事故
1681 | 疏散通道上堆物易影响紧急情况下人员疏散
1682 | 生产现场操作工未穿工作鞋易发生伤人事故
1683 | 开关箱未规范排线易发生触电事故
1684 | 配电房电线桥架未有跨接线
1685 | 配电房接地装置未涂标识易发生误操作
1686 | 仓库较大消防器材配备不够易影响及时灭火
1687 | 空压机房黄沙箱无黄沙易影响及时灭火
1688 | 空压机房储气罐底部未固定
1689 | 空压机房排风扇护罩孔太大易造成手指伤害
1690 | 管道无防撞装置易发生伤人事故
1691 | 铝制品加工车间有粉尘但未使用防爆电气箱易发生伤人事故
1692 | 锅炉房蒸汽管道未标明介质名称、流向和缺警示标志易发生伤人事故
1693 | 压床出料口无防护装置易发生伤人事故
1694 | 乙醇提取车间移动平台上没护栏
1695 | 安全出口通道堆物
1696 | 公司过道上的消火器材周围堆放杂物
1697 | 公司办公室大门口缺少“安全出口”标志牌
1698 | 生产车间安全出口缺少应急灯
1699 | 生产车间内个别气瓶无防倾倒措施。
1700 | 安全生产管理人员安全培训考核合格证逾期未复审。
1701 | 车间工作区内的线槽，电线和气管放在一起，没有安全距离
1702 | 线槽里放线过多，也没盖板保护
1703 | 高压配电房门口的标识不足
1704 | 高压配电房接地点没编号没接地标识
1705 | 高压配电房电源线扎在接地排上
1706 | 高压配电房线槽线太多，而且没盖板，也没有跨接线
1707 | 高压配电房有二块绝缘毯没有年检
1708 | 高压配电房手套、套鞋检测过期；
1709 | 车间内的人行道过小没达到标准
1710 | 车间内的压缩空气管道色标不符合要求
1711 | 车间内有一只真空气罐没固定
1712 | 压缩管道色标不对，而且没介质名称和流向箭头。
1713 | 空压机房储气罐检测日期已过
1714 | 停车棚上的一只平台没有踢脚板
1715 | 未见企业主要负责人按照国家有关规定参加安全培训，并经考核的合格证。
1716 | 电气箱：1）公司内的电箱缺少编号，部分缺标识；2）有380V、220V电箱缺一只漏电保护品；3）车间控制电箱内有杂物；4）线路排列较乱；5）有部分相色不分；6）箱内的空气开关缺少防弧隔离板；7）有部分箱体和门缺少跨接线；8）有箱前堆物现象；
1717 | 线槽的跨接线接法不规范
1718 | 移动工业风扇没编号、没检测、网孔过大
1719 | 临时线：1）排列无序；2）扎放在水管上，没留安全距离；3）没见总开关和漏电保护器
1720 | 室外的消防逃生梯的平台无踢脚板
1721 | 厂内有四个储气罐，三个已过期使用未见检测报告
1722 | 一台进口机械上的急停开关没中文标识
1723 | 一台登高的直梯缺扶手（机械上的）
1724 | 维修车间的一台砂轮机没除尘置
1725 | 空压机房：只有棚没房；设置在高压配电房边上
1726 | 装卸货平台没有防护和警示标志
1727 | 危化品库内有二只防爆箱通风口的盖没有卸下
1728 | 危化品库内有二只箱子靠得太近，通风口都堵死
1729 | 危化品库内未见有接地线
1730 | 危化品库内不同物质存在混放现象
1731 | 危化品库内的沟盖用金属盖板
1732 | 危化品库内通风不够，空气达不到对流
1733 | 未见企业主要负责人和安全生产管理人员按照国家有关规定参加安全培训，并经考核的合格证。
1734 | 防雷检测报告有7项不符合项未见整改记录
1735 | 移动电器：1）未见定期检测资料；2）部分电源线上有接头；3）网罩眼太大
1736 | 临时线：1）未见审批资料；2）没设总开关和漏电保护器；3）线路排列不规范；4）线路上有接头，还搭放在机器上，水管上没安全距离
1737 | 工作台上的日光灯太低，没用安全电压的灯，还未封闭
1738 | 车间内所有的线槽都没有跨接线
1739 | 公司进出口大门的应急灯与标牌没电
1740 | 消防栓没编号，没点检卡，水带没挂
1741 | 仓库的消防通道堆物
1742 | 货梯：1）轿箱内的警铃电话都不响，不通；2）按钮开关箱门已损坏
1743 | 以前的装卸货区域临边没护栏，也未警示
1744 | 车间的注塑机头（温度很高）包括线路都没有效保护，也没安全标志
1745 | 生产车间内的缝纫机的手轮都没防护，工作台灯用220V
1746 | 车间内一台压平机的头轮没保护罩
1747 | 空压机房：1）没有应急照明灯；2）里面有杂物；3）空压机没保护盖；4）空压机房内有临时线
1748 | 起重机：1）没有缓冲装置；2）公司有多只吊钩缺防脱落装置；3）电源线上有接头；4）一台3吨的起重机电源指示灯有故障
1749 | 锯床的锯条防护不到位
1750 | 车间的机床和机床之间的安全距离都不够
1751 | 车间内有部分压机传动轮防护不到位
1752 | 车间内有2台钻床的飞轮处没有保护罩
1753 | 车间内的一台砂轮切割机，手柄没有绝缘套，砂轮防护不到位，罗丝没防护
1754 | 车间的注塑机（多只）的头部（高温）都没有防护措施，也没警示标志
1755 | 上顶楼的小平台没有踢脚线
1756 | 气瓶：1）氧气和乙炔瓶混放；2）乙炔瓶斜放，在用而且没有回火阀；
1757 | 空压机房：1）空压机防护没有；3）空压机房没有门
1758 | 未见企业应急救援预案备案回执。
1759 | 消防栓无防护门，出水口腐蚀严重
1760 | 5米多高的作业平台未设置防护栏杆
1761 | 压力机缺少防护装置
1762 | 电焊机二次回路没有保护，二次回路缺接地夹
1763 | 高度在2m之内的转轴未设置安全防护装置。
1764 | 三棍夹机电源线拖地敷设缺保护措施
1765 | 工业风扇网罩间隙太大，没有达到防护要求
1766 | 柴油罐金属体缺少防静电措施
1767 | 空压机房排风扇未设置防护罩
1768 | 防雷检测报告有15项不符合项未见整改记录
1769 | 配电箱内放置杂物
1770 | 高压配电房抽屉式断开状态没有挂警示牌
1771 | 裸露电排缺少屏护
1772 | 生产车间安全出口灯光不亮
1773 | 消防泵旋转部位缺少防护措施
1774 | 超声过滤压力容品压力表未检测
1775 | 室外氮气罐无明露接地装置
1776 | 激光机操作人员没戴防护眼镜
1777 | 清洗煤油罐没防静电措施
1778 | 热处理炉防护措施不到位
1779 | 车间内变压装置及门房间电气箱周围堆物（潜在触电风险）
1780 | 部分电气箱门与箱体之间缺跨接线（潜在触电风险）
1781 | 插座开关缺漏电保护且开关箱空余开关位置未有效防护（潜在触电风险）
1782 | 车间内临时用电线路随意敷设缺防护(潜在触电风险）
1783 | 电气控制柜前设置挂钩，柜门无法正常开启（影响操作）
1784 | 金属工作台缺接地保护（潜在触电风险）
1785 | 变电站内接地线无标识
1786 | 生产现场电气控制柜内放置活动扳手等杂物（潜在触电风险）
1787 | 摇臂钻底座未固定（潜在倾覆风险）
1788 | 供氢站照明灯具安装在氢气释放源的正上方（潜在火灾爆炸风险）
1789 | 办公楼楼道内缺少疏散指示标志（影响异常情况下人员疏散进度）
1790 | 地坑缺有效防护措施（潜在人员跌落受伤风险）
1791 | 生产区域地面有油污（潜在人员滑跌风险）
1792 | 变配电站安全提示标志不符合要求
1793 | 安全标志排列顺序不正确
1794 | 插座安装在金属货架上缺接地保护（潜在触电风险）
1795 | 厨房间个别照明灯缺少防潮防水措施（潜在火灾、触电风险）
1796 | 厨房间配电箱前堆物且无安全警示标志（潜在触电风险）
1797 | 柴油桶放置在配电箱前且缺少应急处置措施（影响紧急情况下操作电气箱内开关或其他部件，造成意外损失）
1798 | 电焊机一次侧电源端缺防护盖板（潜在触电风险）
1799 | 电焊机一次线过长，且焊把损坏（潜在触电风险）
1800 | 移动式拖线盘无漏电保护（潜在触电风险）
1801 | 车间内主要通道堆物（影响紧急情况下人员安全疏散）
1802 | 车间内天然气可能泄露位置未装设有效的可燃气体探测器（潜在火灾爆炸风险）
1803 | 厨房间缺可燃气体探测器（潜在火灾风险）
1804 | 厨房间消防器材前堆物且未配备灭火毯（潜在火灾风险）
1805 | 生产现场与仓储区域未有明显的防火分隔（潜在火灾风险）
1806 | 危险品库门外缺导除人体静电设施，洗眼器，及明显的安全警示标志（潜在火灾及中毒风险）
1807 | 危险品库内电源线有接头且未采用钢管穿线（潜在火灾爆炸风险）
1808 | 危险品库内使用非防爆空调（潜在火灾爆炸风险）
1809 | 危险品库内未使用不发火地面（潜在火灾爆炸风险）
1810 | 氧气瓶未使用蓝色软管（潜在火灾爆炸风险）
1811 | 调漆室存放较多稀释剂（潜在火灾爆炸风险）
1812 | 调漆间内放置产生火花的铁质工具（潜在火灾爆炸风险）
1813 | 调漆间内金属部件未有静电接地（潜在火灾爆炸风险）
1814 | 调漆间外使用过的油漆桶缺少桶盖（潜在火灾爆炸风险）
1815 | 柴油发电机金属底座缺接地保护（潜在触电风险）
1816 | 部分疏散通道堆物（影响人员疏散）
1817 | 有视线障碍的灭火器设置点缺少指示其位置的发光标志
1818 | 护笼高出平台部分高度不足1050mm（潜在高处坠落风险）
1819 | 部分货架靠巷道侧无防撞措施，无限重标志（潜在叉车撞击货架或超重，导致货架坍塌风险）
1820 | 配电房缺安全警示标志
1821 | 直梯距墙面间距约10公分（潜在高处坠落风险）
1822 | 车间内个别电气柜内放置杂物（潜在触电风险）
1823 | 车间内个别电气柜内跨接线脱落（潜在触电风险）
1824 | 车间内个别电气柜内有积油（潜在火灾、触电风险）
1825 | 厨房间内配电柜严重积尘（潜在火灾触电风险）
1826 | 电气控制柜被遮挡（影响操作）
1827 | 个别电器柜内电气部件脱落（潜在触电风险）
1828 | 金属操作台缺接地保护（潜在触电风险）
1829 | 绞肉机的危险部位防护措施不到位（潜在机械伤害风险）
1830 | 污水处理站操作平台缺踢脚板（潜在高处坠落风险）
1831 | 煤油桶缺静电跨接（潜在火灾风险）
1832 | 配电房内灭火器落地放置（潜在灭火器爆炸风险）
1833 | 厨房间天然气可能泄露的位置未装设可燃气体探测器（潜在火灾爆炸风险）
1834 | 甲类物品存放于非防爆柜内且与其他化学品混放（潜在火灾、爆炸风险）
1835 | 硝酸与丙酮、酒精等混放（潜在燃烧、爆炸风险）
1836 | 操作按钮与急停按钮未明显区分（潜在机械伤害风险）
1837 | 危化品库安全标志褪色严重（影响视读）
1838 | 人行通道被货物占用（潜在车辆伤害风险）
1839 | 疏散标志被遮挡（影响视读）
1840 | 消防器材缺少指示其位置的发光标志（潜在消防器材取用不方便的风险）
1841 | 防火卷帘损坏（潜在火灾风险）
1842 | 常闭式防火门未保持常闭（潜在火灾风险）
1843 | 装卸货平台缺少安全警示标志（潜在人员跌落风险）
1844 | 部分货架防撞装置失效（潜在货架被撞变形，坍塌风险）
1845 | 钢质楼梯转角平台缺踢脚板（潜在高处坠落风险）
1846 | 公司安全管理员及安全负责人安全培训证逾期未复审
1847 | 未见新员工三级安全教育记录
1848 | 电气箱门与箱体缺电气跨接（潜在触电风险）
1849 | 立体仓库电气控制柜内放置杂物（潜在触电风险）
1850 | 消防控制室电气箱内PE排无标识，PE线采用绕接（潜在触电风险）
1851 | UASB外循环泵旋转部位缺防护网罩（潜在机械伤害风险）
1852 | 立体仓库内称重设备地坑缺防护（潜在人员跌落风险）
1853 | 储罐直梯垂条仅有3根（潜在高处坠落风险）
1854 | 污水处理站电机皮带轮处防护不到位，电机金属底座缺接地保护（潜在触电风险）
1855 | 泵房行车无三相指示灯
1856 | 火灾报警控制器显示故障未处理（潜在火灾风险）
1857 | 噪声区域无安全警示标志（潜在职业危害风险）
1858 | 厨房间（潮湿场所）插座安装高度不足1.5米且缺少防潮防水措施（潜在触电风险）
1859 | 配电房金属门跨接线脱落（潜在触电风险）
1860 | 配电房内接地线未使用黄绿双色标识
1861 | 外来施工方使用未带漏电保护的拖线板（潜在触电风险）
1862 | 消防泵金属框架缺接地保护（潜在触电风险）
1863 | 水泵房电机旋转部位缺防护措施（潜在机械伤害风险）
1864 | 部分区域灭火器落地放置（潜在灭火器爆炸风险）
1865 | 厨房间燃气可能泄露位置缺可燃气体探测器（潜在火灾、爆炸风险）
1866 | 配电房内二氧化碳灭火器已超过报废年限，未报废（潜在爆炸风险）
1867 | 锅炉房灭火器未每半月点检一次（潜在火灾风险）
1868 | 污水处理站及配电房处搭设的辅助用房采用疑似易燃的泡沫塑料夹芯板（潜在火灾风险）
1869 | 消防水泵房无应急照明（潜在火灾风险）
1870 | 中药提取车间（甲类车间）个别可燃气体探测器未留出50公分的净空（潜在火灾风险）
1871 | 中药提取车间（甲类车间）个别安全阀未定期检定（潜在爆炸风险）
1872 | 中药提取车间（甲类车间）其中一个安全出口处通道被反应釜占用（影响人员紧急情况下逃生疏散）
1873 | 中药提取车间（甲类车间）内多处位置设置椅子及写字台（工人坐着聊天、休息）（潜在意外伤害风险）
1874 | 中药提取车间（甲类车间）移动式滤缸缺静电跨接（潜在火灾、爆炸风险）
1875 | 水泵房内有横跨的管道缺警示标志（潜在伤人风险）
1876 | 个别锅炉水位计缺高低水位标识（潜在锅炉爆炸风险）
1877 | 水泵房内储气罐等压力容器底座未可靠固定（潜在爆炸风险）
1878 | 外来施工单位临时用电未审批，临时线跨越道路无防护未架空（潜在触电风险）
1879 | 外来施工单位使用自制梯具（潜在高处坠落风险）
1880 | 外来施工作业人员高处作业无防护措施（潜在高处坠落风险）
1881 | 餐厅配电箱前设置金属台（影响操作）
1882 | 厨房间电气控制柜PE跨接线脱落（潜在触电风险）
1883 | 厨房间电气控制柜带电金属体缺屏护措施（潜在触电风险）
1884 | 厨房间用电设备电源端缺漏电保护，开关箱上放置杂物（潜在触电风险）
1885 | 电梯机房控制箱PE排无标识，PE线未采用正确的接线方式（潜在触电风险）
1886 | 电梯驱动部位金属框架未有接地保护（潜在触电风险）
1887 | 压面机电源线有接头（潜在触电风险）
1888 | 和面机盖板缺少安全联锁（潜在机械伤害风险）
1889 | 客梯曳引轮防护罩防护不到位（潜在机械伤害风险）
1890 | 消防泵房直梯缺少护笼（潜在高处坠落风险）
1891 | 压面机进料口间隙过大（潜在机械伤害风险）
1892 | 宿舍楼逃生通道钢平台缺踢脚板（潜在高处坠落风险）
1893 | 仓库内消防器材缺少明显的指示其位置的发光标志（潜在火灾风险）
1894 | 厨房间简易燃气泄漏报警器未装设在燃气可能泄漏的位置（潜在火灾风险）
1895 | 个别安全出口被货物堵塞（影响疏散逃生）
1896 | 货物码放墙距不足（潜在火灾风险）
1897 | 宿舍楼灭火器未定期点检（潜在火灾风险）
1898 | 宿舍楼常闭式防火门未常闭（潜在火灾风险、影响疏散逃生）
1899 | 压力表未定期检验，消防设施未定期年检（潜在火灾风险）
1900 | 消防报警阀房间内未设置应急照明（潜在火灾风险）
1901 | 仓库内个别防火卷帘被撞变形，无法正常使用（潜在火灾风险）
1902 | 包装区域未见人员疏散指示标志（影响疏散逃生）
1903 | 货架缺明显的限重标志（潜在货架超重坍塌风险）
1904 | 天然气管道缺流向及介质名称标识
1905 | 开关负载端电源线金属体外露（潜在触电风险）
1906 | PE线采用绕接且无标识（潜在触电风险）
1907 | 手持电动工具缺定期绝缘电阻检测记录（潜在触电风险）
1908 | 设备接地点未接地（潜在触电风险）
1909 | 灯具安装高度过低且未可靠固定（潜在触电风险）
1910 | 叉车充电区插座电源线未使用护套线未穿管（潜在触电、火灾风险）
1911 | 灯具缺防坠落措施（潜在高处坠落风险）
1912 | 办公室个别单相五孔插座缺保护地线（潜在触电风险）
1913 | 灭火器未每月点检一次（潜在灭火器失效风险）
1914 | 安全出口被上锁（影响人员疏散）
1915 | 疏散标志周边堆放影响视读的障碍物（影响疏散效率）
1916 | 加工区域与仓储区域未有明显的防火分隔
1917 | 安全出口被插销上锁（影响人员疏散）
1918 | 金属工作台缺少接地保护（潜在触电风险）
1919 | 个别设备急停按钮外围设置挡圈（影响紧急情况下操作）
1920 | 车间内部分电气箱前堆物（影响紧急情况下操作电气箱内开关或其他部件，造成意外损失）
1921 | 被测试产品的电源接入端（AC220V）缺少屏护措施且测试用电源线未使用护套线（潜在人员触电风险）
1922 | 手持电动工具、潜水泵等缺台账，缺定期绝缘电阻检测记录（潜在人员触电风险）
1923 | 配电房金属门未与明敷接地线进行电气跨接（潜在触电风险）
1924 | 高压配电房安全警示标志未使用“高压、生命危险”
1925 | 消防泵房内电机外壳及金属框架未有明敷接地线（潜在触电风险）
1926 | 配电房内明敷接地线未进行黄绿双色标识
1927 | 个别护笼立杆未安装在水平笼箍内侧（潜在高处坠落风险）
1928 | 危化品存放点防爆开关电源进线口未封堵，防爆开关及金属穿线管之间缺少电气跨接线（潜在火灾爆炸风险）
1929 | 车间内个别灭火器箱设置位置欠妥当（取用相对不方便）
1930 | 搅拌桶盖缺少防静电跨接线（潜在火灾风险）
1931 | 电瓶叉车充电区域与周围可燃物未保持安全间距（潜在火灾风险）
1932 | 消防泵房内压力表未定期进行检验（潜在火灾风险）
1933 | 消防水池缺就地水位显示装置、值班室缺少最高和最低水位报警装置（潜在火灾风险）
1934 | 消防控制柜内放置杂物（潜在人员触电及损坏电气设备风险）
1935 | 火灾报警控制器处于故障状态已有3天左右，消防维保单位未及时排除故障（潜在火灾风险）
1936 | 危废仓库及化学品存放点未每半年进行一次防雷检测（潜在建筑物遭受雷击，造成火灾爆炸风险）
1937 | 防爆电气设备未定期检测（潜在火灾爆炸风险）
1938 | 生产车间内部分人员通行道路较窄（潜在紧急情况下人员疏散受阻风险）
1939 | 生产车间内设备布局较紧凑，设备与设备之间的间距不足，部分设备人员操作空间不足（潜在机械伤害风险）
1940 | 生产车间内个别作业人员在接害岗位未佩戴PPE（潜在职业病风险）
1941 | 空压机储气罐上压力表未划出指示工作压力的红线（潜在超压爆炸风险）
1942 | 压缩空气管道未使用淡灰色进行标识
1943 | 建筑物消防设施未定期检测
1944 | 人离开电瓶车充电器继续插在有电的插座上
1945 | 消控值班室未提供消控中心值班记录，值班人员未持证上岗
1946 | 室内消防箱喷嘴缺少喷头
1947 | 消防箱前堆放物品
1948 | 公共通道存放自行车、电瓶车
1949 | 消防泵房门口停放电动车堵塞通行
1950 | 通往楼顶的疏散门上锁
1951 | 地下室住人，电线乱拉，各种用电设备到处使用，缺少安全管理
1952 | 地下室分隔多个房间，现出租作为仓库、住人，因锁门未见仓库储存物品情况，物业未提供消防验收或备案的资料
1953 | 部分闭门器损坏
1954 | 消防水源压力表无压力显示，表外壳已锈蚀
1955 | 各楼层常闭防火门处于常开状态，缺少提示标识
1956 | 消防箱内堆放杂物
1957 | 消防器材缺少定期检查记录卡
1958 | 消控值班室未提供消控中心值班记录
1959 | 消防箱确堆放杂物
1960 | 管道井内堆放纸板箱
1961 | 电动车充电区域未配置灭火器材
1962 | 地下室住人，电线乱拉，各种用电设备到处使用，缺少妥善管理
1963 | 消防泵房应急电话失灵
1964 | 应急灯未连接电源
1965 | 疏散标识有个别未固定牢靠
1966 | 消防箱内水带、阀门、喷嘴等设施长期未维护保养现已锈蚀
1967 | 消防胶皮管发硬变质
1968 | 常闭防火门大部分处于常开状态，门上未见明显的提示和警示标识
1969 | 地下室出租，现在是铝合金加工制作工场，现场有多种用电设备；工场住人并在里面做饭
1970 | 工作操作间现成为住宿房间，有多人居住，使用各种家用电气
1971 | 未提供建筑物防雷设施定期检测报告
1972 | 当班消控作业人员未持证上岗
1973 | 楼内放置电瓶车、自行车堵塞消防通道
1974 | 公共通道应急照明灯未插电源
1975 | 楼梯走廊等处存放各种杂物
1976 | 楼梯堆放杂物影响应急疏散通行
1977 | 小区地下室分隔多个小房间出租，由于全部锁门储存物品还是住人无法检查，（是否存在隐患无法确认）改变原设计用途应报消防部门验收（备案）
1978 | 消防器材缺失、破损
1979 | 公共部位应急照明灯未插电源
1980 | 通道堆放物品
1981 | 楼梯堆放杂物
1982 | 管道井、电表间等处均有堆放杂物现象
1983 | 楼梯平台停放自行车，影响疏散通行
1984 | 疏散出口放置物品，堵塞安全出口
1985 | 疏散通道放置电瓶车，堆放快递物品
1986 | 严重占用疏散通道、安全门出口位置，影响火灾应急疏散
1987 | 地下室住人，电线乱拉乱接，堆放各种杂物
1988 | 走廊堆放杂物，影响疏散通行
1989 | 走廊停放自行车，堆放杂物
1990 | 走廊存放各种物品
1991 | 疏散楼梯堆放物品
1992 | 个别闭门器损坏
1993 | 走廊通道停放多台自行车（3号楼）
1994 | 住户在通道电瓶车充电（3号楼）
1995 | 一个拖线板给多台电瓶车充电（维修部）
1996 | 部分楼层通道放置自行车，影响通行（7号楼）
1997 | 部分闭门器损坏，常闭防火门有损坏的
1998 | 消控设备已经故障多时，未及时维修
1999 | 消控值班人员未如实记录消防值班情况
2000 | 通道堆放杂物（20号楼）
2001 | 楼梯堆放物品（1号楼）
2002 | 防火门有部分破损缺失未修复
2003 | 车库存放不少纸板箱、塑料等可燃物
2004 | 个别停车位阻挡消防栓箱
2005 | 地下室出租改造为仓库，物业未提供消防验收（备案）意见书
2006 | 室内消防栓箱缺少消防水带（华东大厦）
2007 | 消防管阀门锈蚀，消防标准颜色缺失（华东大厦）
2008 | 疏散通道堆放物品堵塞（华东大厦）
2009 | 应急灯、疏散标识部分失效（华东大厦）
2010 | 楼梯疏散通道存放自行车（鸿波大厦）
2011 | 部分闭门器损坏，常闭防火门未关闭个别门有损坏（鸿波大厦）
2012 | 地下室堆放各种纸板、塑料瓶的可燃物品（海天大厦）
2013 | 小区地下室分隔多个房间出租，由于全部锁门储存物品还是住人无法检查，（是否存在隐患无法确认）
2014 | 电瓶车充电器放置在可燃物上充电，无人看管（海天大厦）
2015 | 消防水带接头缺失（海天大厦）
2016 | 电瓶车未规范充电（海天大厦）
2017 | 地下室住人，室内电线乱拉，电气用品未规范管理
2018 | 地下室使用大功率用电设备
2019 | 消防泵未定期检查试验
2020 | 应急灯未连接电源，部分应急灯失效，应急时不能保证正常使用
2021 | 荧光安全疏散标识失效
2022 | 消防泵控制柜锈蚀，电气元件有积尘
2023 | 楼层内有电瓶车充电
2024 | 企业制定的生产安全事故应急预案内容简单，未见演练记录
2025 | 室内消防栓消防水带缺失
2026 | 消防栓阀门接口缺失
2027 | 室内消防栓前摆放物品，遮挡消防器材影响使用
2028 | 闭门器损坏较多
2029 | 个别灭火器箱内灭火器缺失
2030 | 电瓶车在楼内充电，无人看管
2031 | 室内消防栓前停放自行车堆放杂物，影响消防器材应急使用
2032 | 消防泵、喷淋泵控制开关设置在手动位置，火灾时不能自动启动
2033 | 地下室有出租的现象，由于都锁门无法检查，是否存在隐患无法确认
2034 | 灭火器箱内灭火器缺失
2035 | 消防栓确设置停车位，影响消防箱门开启
2036 | 个别闭门器损坏未修理
2037 | 未按照要求配备有消防培训合格证的人员值班，消控设备无人管理
2038 | 消防管道阀门锈蚀，应常开阀门由于阀门漏水现关闭状态，火灾时无法正常使用，未挂标识牌
2039 | 拖拽临时线在楼内电瓶车充电
2040 | 消防器材锈蚀、破损
2041 | 疏散标识破损、不亮
2042 | 疏散通道存放自行车影响应急疏散
2043 | 疏散通道堆放杂物，影响火灾时疏散通行
2044 | 地下室住人，电线乱拉乱接，堆放各种杂物，使用大功率用电设备
2045 | 地下室部分场所被占用，设置为健身活动场地
2046 | 地下室堆放各种可燃垃圾未及时清理
2047 | 消防设施未定期检查、记录，玻璃破碎，消防水带未按照要求盘绕在水带轮上
2048 | 安全出口堆放物品影响通行
2049 | 楼内设置阅览室堵塞安全出口应考虑是否影响疏散通行
2050 | 电瓶车充电器放在在可燃物上充电无人看管，充电区域未配置灭火器材
2051 | 电梯机房应急电话无人应答
2052 | 疏散标识损坏
2053 | 公共区域住户占用堆放杂物及可燃物品
2054 | 消防泵控制柜设置在手动位置，火灾时不能自动启动
2055 | 室内电瓶车充电
2056 | 住户电瓶车基本都在楼内公共区域充电
2057 | 消防设施未进行定期检测
2058 | 建筑物防雷设施未定期检测
2059 | 简易单轨行车无单独设立电源开关，缺通电
2060 | 总配单相漏电保护器设置不合理
2061 | 移动电扇中间有接头
2062 | 工作台面跟设备局部照明采用220V,不是安全电压
2063 | 唯一逃生口无应急照明和安全标志
2064 | 灭火器漏气
2065 | 固定设备使用临时线
2066 | 零星喷漆罐，润滑罐未分开放置
2067 | 手持电工工具 移动电扇电源线损坏
2068 | 砂轮机缺防护罩，挡屑板
2069 | 车间加工区无设置安全标志，用侧拉门向内开
2070 | 设备空压机防护罩损坏
2071 | 4，移动直梯缺防滑垫
2072 | 电气排列较混乱，无设立漏电保护
2073 | 等未及时处置
2074 | 电脑绣花车间
2075 | 机械加工设备，压机和切割机均未设置保护接地线
2076 | 场地乱，看见有生产无关人员进入现场（小孩等）
2077 | 外楼单相插座，箱内单相插座等，均未设置漏电保护
2078 | 洗澡浴室，电线均无保护
2079 | 压缩气罐损坏，漏气，
2080 | 自制铁梯缺防滑垫
2081 | 固定设备使用临时线
2082 | 金属梯、铝合金梯缺防滑措施
2083 | 砂轮机属淘汰产品，缺防护罩、托架、档屑板，安装不符合规范要求
2084 | 总电表处没有漏电保护器
2085 | 机床地面缺踏脚板
2086 | 空压机压力表未检测
2087 | 电风扇电线有三处接头
2088 | 电源线有接头。
2089 | 消防器材未装箱。
2090 | 气瓶没有防倾倒措施
2091 | 电焊机二次回路没有保护
2092 | 开关单项插座没有设置漏电保护器
2093 | 钻床没有防护罩
2094 | 灯具照明电源线熔丝不配备，用1mm铜丝.
2095 | 锯床电源线采用临时线；电源线损坏
2096 | 移动式的切割机电源线有接头，采用临时线
2097 | 三相四线插座、单项插座没有漏电保护器
2098 | 电源线接线不规范
2099 | 开关箱前堆物
2100 | 粉碎机房吸尘设备不完善（现场积尘很多）
2101 | 缺紧急安全出口
2102 | 设备固定线路但却临时线使用
2103 | 总配电箱裸露电排缺屏护
2104 | 高频焊接无职业危害告知
2105 | 移动电扇无台账，无检测，中间有接头
2106 | 磨削设备局部照明使用220
2107 | 配电板插座裸露
2108 | 固定设备使用临时线、使用不合格接线板、废弃电源线未拆除、接线盒面板缺失
2109 | 灭火器着地放置、消防器材无点检记录、应急照明配备不足
2110 | 钻床皮带轮运转部位无防护罩
2111 | 工业气瓶无防倾倒措施、满空混放
2112 | 砂轮机无安全挡板、无托架、无吸尘装置
2113 | 未对（噪声、粉尘）等职业危害因素进行第三方检测
2114 | 行车吊钩无防脱落装置、吊索具随地放置
2115 | 移动电器和手持电动工具未经绝缘检测
2116 | 消防栓建立挡案资料及检查记录及应急演练。
2117 | 设置禁火标志不醒目
2118 | 木工锯床锯片和皮带传动部位缺防护罩
2119 | 地面锯屑未当班清理
2120 | 堆放有倾倒现象
2121 | 特种设备作业人员（叉车驾驶员）无证
2122 | 特种设备（叉车）未经检测
2123 | 搅拌机皮带轮运转部位无防护罩
2124 | 应急照明未处于有效状态
2125 | 油桶随便摆放，没有规定存放点；积存漏油桶未及时处理
2126 | 锅炉外壁、管道很热，没有通风隔热措施
2127 | 锅炉边上有网络线管，不安全
2128 | 综合仓库易燃品与其它原辅材料混放，无专人管理
2129 | 升降机安全防护缺失
2130 | 烘干机皮带轮缺防护罩
2131 | 自制升降机防护缺失
2132 | 自制升降机无警示标识
2133 | 冲床脚踏开关缺防护罩
2134 | 气瓶无防倾倒措施
2135 | 叉车未见检测标志、驾驶员离车未拔钥匙
2136 | 叉车驾驶员必须持证上岗、必须遵守操作规程
2137 | 大门没有应急照明灯
2138 | 电风扇网格大
2139 | 临时线有接头
2140 | 铁柱缺防撞措施或防撞警示标志
2141 | 配电柜积灰严重
2142 | 空压机安全阀、电压表未检测
2143 | 行车控制按钮保护调程没有
2144 | 行车的吊钩缺防脱落装置
2145 | 压力容器缺固定螺丝
2146 | 配料间粉尘严重；未对职业危害点进行检测；没有警示标志；未配置应急设施如洗眼器
2147 | 照明灯用220V的电压
2148 | 操作工未按要求佩戴劳防用品
2149 | 手持电动工具缺盖板
2150 | 危险源辨识及隐患排查治理
2151 | 企业未定期进行职业危害因素检测（玉米粉尘）
2152 | 移动电气设备的防护网格太大；未定期检测绝缘电阻
2153 | 气瓶混放，而且露天摆放；缺防倾倒措施
2154 | 大门口缺5公里限速牌
2155 | 行车三湘指示灯单色，应为黄绿红
2156 | 行车缺缓冲器
2157 | 配电箱没有编号，没有对应说明
2158 | 现场有油漆桶，未放入防爆箱，没有MSDS
2159 | 未年检标识；日常维护保养记录；无厂内机动车牌；车辆停用未办理手续。
2160 | 电线穿孔未有绝缘护套
2161 | 铁丝网片压到电风扇的电线
2162 | 现场临时线有接头
2163 | 铣床缺限位块
2164 | 消防箱缺门
2165 | 机床安全在安全通道处
2166 | 在用煤油清洗零件的现场有人抽烟
2167 | 生产现场有垃圾；工作场地有油污
2168 | 行车运行过程中易碰到其他设备，行车运行没有限位器；没有吨位标志
2169 | 电烙铁随意摆放，没有固定位置，容易烫伤
2170 | 移动电扇未经绝缘监测
2171 | 车间，消防器材设置不足
2172 | 平台高于1.5米缺踢脚线
2173 | 电源线有接头
2174 | 配电房有私人物品等杂物
2175 | 地上电源临时线到处乱放， 超过5米
2176 | 插座过热融化
2177 | 分割板采用EPS夹芯板
2178 | 切片机旋转部位未有效防护
2179 | 作业人员所戴口罩不符合职业健康规范
2180 | 升降机无检测报告、无警示标识、无防护措施
2181 | 在堆放助燃物的仓库内有电瓶车充电
2182 | 升降机办理检测报告、增加警示标识、添置防护措施
2183 | 加工中心无门机联锁
2184 | 机油、乳化液放置处无标识、无防泄漏措施
2185 | 仓库日光灯半吊状态，货架堆物与灯具距离过近
2186 | 氩弧焊操作工未正确使用防护面罩
2187 | 二楼仓库货架周围架设380V电源线路，电源线无护套、无防护措施。
2188 | 危害因素检测（喷砂机）粉尘，安装位置在楼梯道边不符合标准，
2189 | 仓库金属结构柱子已腐蚀损坏、金属结构架未见接地装置
2190 | 生产现场未接地，使用二相插座，手持电动工具未按规定进行绝缘测试
2191 | 客户休息室吊顶，电源线未使用铁管穿线
2192 | 铣床产生的金属切屑飞溅，未及时清理
2193 | 车辆维修地沟无盖板或围栏，无警示。
2194 | 违规使用土电梯。且两面无桥箱门，二层桥箱与竖道之间的间隙约400毫米；竖道门无联锁装置。
2195 | 手持电动工具未编号、登记造册，每季检测；手枪钻电线有接头。
2196 | 手拉葫芦无限重标识
2197 | 电气控制箱内缺相间隔离防护板
2198 | 冲床无防止手入模的安全措施（双按钮、吸盘、光栅等）；飞轮防护罩不全。
2199 | 仓库内电气线路敷设、装接不规范；线路未固定；接线处无接线盒；开关箱无盖、排气扇下堆放物品等。
2200 | 二层仓库应急出口设置不符合要求。（只有一个出口）。
2201 | 针织间布帘与灯具无间距
2202 | 数控机床缺门联锁装置
2203 | 生产作业场所使用大功率电气设施（水壶）未与可燃物品保持安全距离
2204 | 锅炉缺防烫伤警示标识
2205 | 车间通道处有小孩睡床
2206 | 车间内堆放大量废弃易燃物
2207 | 行车缺电源指示灯、缺吨位标示
2208 | 生产现场缺乏“5S”定置管理，物资堆放无序
2209 | 货梯未张贴限高限重、禁止乘人等警示标志
2210 | 给冲床供料的机械旋转部位未设防护栏，工作地点未做职业危害因素检测（噪声）
2211 | 电焊机二次回路缺接地夹
2212 | 敷设在墙上空气开关没有防护措施
2213 | 熔断器已发热过载、空气开关负载，出线处缺相间夹板。
2214 | 砂轮机缺挡屑板、托架和除尘装置。
2215 | 固定放置的设备采用临时线的敷设方法。
2216 | 砂轮机安装挡屑板、托架和除尘装置。
2217 | 自制设备低于2米的转动部位缺防护
2218 | 液化气管道连接皮管缺夹箍固定
2219 | 成品（半成品）箱堆放生产现场，缺定置线。
2220 | 现场堆放油桶未见MSDS
2221 | 高压变电器室往低压室门朝向不对
2222 | 景观灯电源线未拆尽
2223 | 单相、三相四线插座控制端未装漏电保护开关。
2224 | 单樑行车未设置通电指示灯
2225 | 单樑行车吊钩缺防脱钩装置
2226 | 单樑行车未设置吨位标志
2227 | 移动风扇电源大于6米，拖地使用没保护。
2228 | 锅炉房内日用柴油箱缺静电接地装置
2229 | 电动机接电盒处电源进线蛇皮管脱落
2230 | 除尘机箱上端过桥钢梯缺扶手，箱锈浊严重。
2231 | 除尘机箱烟囱避雷针未见检阅报告
2232 | 室外水泵电源线架空敷设未设桥架或穿管
2233 | 水泵电源线直接绑扎在金属体上
2234 | 高压变压器室墙壁抹灰掉落
2235 | 安委会会议与生产、质量、销售等会议一起召开，未能体现安委会专题会议
2236 | 企业内部安全检查发现的隐患整改未形成闭环，整改验证结果记录不全
2237 | 疏散应急演练评估记录不全
2238 | 企业各类安全管理制度及安全操作规程未见
2239 | 企业未对涉及职业危害因素的员工开展职业健康体检工作，未开展职业危害因素检测工作
2240 | 部分电气设备电气开关箱箱门未关闭，（潜在触电风险）
2241 | 电气开关箱前方堆物，影响开关箱正常使用
2242 | 在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
2243 | 注塑机作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示（潜在职业危害风险）
2244 | 生产现场使用不明化学品，未有效张贴化学品MSDS （潜在误用风险）
2245 | 在用灭火器点检记录不完善（潜在火灾风险）
2246 | 在用压力储罐底座支撑不牢固，未有效固定（潜在罐体倾斜坍塌风险）
2247 | 在用压力表缺最高压力指示红线标识（潜在超压爆炸风险）
2248 | 在用行车额定起重量吨位标识牌缺失（潜在超重运行风险）
2249 | 登高、动火、临时用电、受限空间等八大作业相关管理制度，申请，审批制度，记录未建立
2250 | 仓库内存放不明易燃液体，（潜在火灾风险）
2251 | 注塑机操作控制开关未按要求进行中文标识，（潜在员工误操作设备风险）
2252 | 在用冷却水塔顶端叶片旋转部位缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
2253 | 在用注塑机安全防护装置缺联锁防护，（潜在注塑机机门打开设备仍在运行风险）
2254 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象（潜在触电风险）
2255 | 部分在用电气开关箱内金属跨接线断裂，未及时修复（潜在触电风险）
2256 | 变配电室的出入口未设置明显的安全警示标志牌
2257 | 部分在用电气开关金属带电部位裸露，无安全防护装置，（潜在触电风险）
2258 | 仓库内堆放物品未与墙壁保留0.5米以上有效距离
2259 | 在用实验设备潜在上下运动剪切，安全防护装置缺失（潜在挤压风险）
2260 | 在用手推液压车，安全操作规程缺失（潜在机械伤害风险）
2261 | 部分在用移动登高平台安全护栏不符合安全要求，（潜在人员登高意外坠落风险）
2262 | 仓库内堆放不明易燃油桶，未及时清除，（潜在火灾隐患）
2263 | 在用吊具与索具未定置摆放，且无明显的载荷标识，潜在吊物坠落伤人风险
2264 | 部分在用气瓶缺防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人风险）
2265 | 在用叉车未上牌使用，叉车年检合格标志未见
2266 | 在用压力储罐安全阀未按要求定期检测，相关检测报告未见
2267 | 在用移动梯具梯脚缺缺编号管控，缺点检记录，（潜在登高人员意外坠落风险）
2268 | 仓库内未实现定置定位摆放，未划分人行通道
2269 | 车间安全出口缺安全警示标识
2270 | 在用压缩空气管道，管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
2271 | 现场使用美工刀，刀头未有效收拢，（潜在划伤风险）
2272 | 生产现场存放不明易燃储罐，未按要求放置在防爆柜内存放，（潜在火灾，爆炸风险）
2273 | 货架堆物高度未明确规定，（潜在货物倾倒伤人风险）
2274 | 现场有使用不明化学物质现象，未在现场张贴化学品MSDS
2275 | 企业各类消防设备设施月度点检记录未见（潜在火灾风险）
2276 | 企业安全检查发现的隐患未形成记录，未跟踪隐患整改关闭，并形成闭环
2277 | 企业登高、动火等危险作业未按要求进行分级审批，动火申请，审批流程有缺失
2278 | 企业收集的相关安全法律法规清单中部分法规过期，未及时更新
2279 | 在用电气开关箱周边存放易燃物品，（潜在火灾隐患）
2280 | 在用工作台岗位安装220V交流照明灯，工作台接地接零装置未见，潜在触电风险
2281 | 企业安全生产委员会会议记录缺失
2282 | 综合应急救援预案未见
2283 | 模具搬运安全操作规程未见，潜在模具搬运扭伤风险
2284 | 在用注塑机设备机械运转部位安全防护缺失，（潜在机械伤害风险）
2285 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，未及时修复，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
2286 | 在用电梯年检有效期至2018年4月，已过期，未按要求重新年检
2287 | 在用电动葫芦额定起重量吨位标识牌缺失
2288 | 车间安全出口缺安全警示标识
2289 | 在用吊具与索具未定置摆放，且无明显的载荷标识，（潜在吊物坠落伤人风险）
2290 | 在用设备急停按钮老旧，褪色，未及时更换（潜在误操作风险）
2291 | 在用移动登高操作平台，缺安全防护栏杆，（潜在人员意外跌落风险）
2292 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
2293 | 在用移动梯具梯脚缺包脚防滑措施，（潜在登高人员意外坠落风险）
2294 | 车间内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
2295 | 在用建筑防雷检测报告未见，（潜在建筑雷击火灾风险）
2296 | 在用灭火器点检记录缺失
2297 | 在用电气开关箱箱门敞开，无专人管控，潜在触电风险
2298 | 生产现场使用不明化学品，现场化学品MSDS缺失
2299 | 车间内搭设二层平台，破坏建筑原有布局，未见消防验收相关批文
2300 | 注塑机作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示
2301 | 车间内搭设二层平台，临边安全防护栏杆缺失，（潜在人员意外坠落风险）
2302 | 生产车间地面有油渍，未及时清洁，（潜在地面湿滑，人员意外滑跌风险）
2303 | 生产现场存放不明化学品，未有效张贴化学品MSDS
2304 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
2305 | 企业未对涉及职业危害因素的员工开展职业健康体检工作，未开展职业危害因素检测工作
2306 | 部分在用安全出口指示灯不能正常工作，未及时修复
2307 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，未及时修复，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
2308 | 在用压力储罐底座支撑不牢固，未有效固定（潜在罐体倾斜倒塌风险）
2309 | 在用行车主滑线三相指示灯缺失
2310 | 在用吊绳吊具与索具未定置摆放，且无明显的载荷标识，（潜在吊物坠落伤人风险）
2311 | 在用行车额定起重量吨位标识牌缺失
2312 | 生产现场堆放大量易燃纸板箱，（潜在火灾风险）
2313 | 车间内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求（潜在火灾风险）
2314 | 在用灭火器点检记录缺失（潜在火灾风险）
2315 | 企业在用建筑防雷检测报告未见，（潜在建筑雷击火灾风险）
2316 | 电气开关箱前方堆物，影响电器开关箱正常使用（潜在触电风险）
2317 | 在用设备电气控制开关按钮缺电气控制对象（潜在触电风险）
2318 | 车间内存放不明油桶，（潜在火灾，爆炸风险）
2319 | 作业现场缺“噪声”职业危害因素告知牌，（潜在职业危害风险）
2320 | 在用叉车年检合格标签未有效张贴
2321 | 在用行车额定起重量吨位标识牌缺失
2322 | 办公室楼梯平台缺踢脚板防护装置
2323 | 在用设备皮带旋转部位，安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
2324 | 现场有使用不明化学物质现象，未在现场张贴化学品MSDS
2325 | 在用砂轮机不符合安全要求，缺除尘、挡板等措施（潜在职业危害风险）
2326 | 停用设备未按要求对设备状态进行标识（在用，停用，维修，报废）
2327 | 在用货架缺限重吨位标识（潜在货架坍塌风险）
2328 | 现场堆放的钢管两端有毛刺，潜在意外刺伤人员风险
2329 | 在用设备安全操作规程未有效上墙张贴（潜在误操作风险）
2330 | 仓库内堆放不明易燃油桶，未及时清除，（潜在火灾隐患）
2331 | 在用灭火器点检记录缺失(潜在应急使用灭火器过去无法应急使用风险)
2332 | 在用烘箱设备缺超温报警停机联动功能，(潜在烘箱作业超温火灾风险)
2333 | 车间内有电瓶车随意充电现象，（潜在火灾风险）
2334 | 实验室内使用的不明物质缺化学品MSDS
2335 | 作业现场有使用临时用电现象，未见临时用电相关申请，审批记录
2336 | 现场使用饮料瓶盛装化学试剂，（潜在误饮风险）
2337 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
2338 | 办公室楼梯处楼板缺限高警示标识，（潜在人员误撞碰头风险）
2339 | 在用润滑油储罐防雷接地，静电接地缺失，（潜在雷击火灾风险）
2340 | 化学品仓库临时建筑缺避雷装置，（潜在建筑雷击火灾风险）
2341 | 叉车驾驶员离开叉车，未将叉车启动钥匙取走，（潜在任何人都能驾驶叉车风险）
2342 | 厂区内电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
2343 | 企业2018年度防雷检测报告未见
2344 | 特重设备（电梯）操作人员证书缺失
2345 | 生产仓储区域在用叉车装物遮挡驾驶员视线，未按要求进行倒车行驶作业（潜在车辆伤害风险）
2346 | 复合肥料区域受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
2347 | 车间内噪声职业危害岗位，现场缺职业危害因素告示牌，（潜在职业危害风险）
2348 | 工业废弃物未及时处置，现场堆放大量易燃物质，（潜在火灾风险）
2349 | 在用登高平台安全防护栏杆缺失，潜在人员意外跌落风险
2350 | 设备维修平台未按要求设置100mm的踢脚板防护装置，（潜在移动工具坠落伤人风险）
2351 | 叉车驾驶员离开叉车，未将叉车启动钥匙取走，（潜在任何人都能驾驶叉车风险）
2352 | 危险化学品暂存点门口未设置静电消除装置，（潜在静电火灾风险）
2353 | 化学品暂存点周围堆放大量易燃物质，（潜在火灾风险）
2354 | 车间内存放不明易燃化学品，（潜在火灾，爆炸风险）
2355 | 在用锉刀刀柄部位防护装置缺失，（潜在使用锉刀撬物，锉刀断裂意外伤人风险）
2356 | 企业自动化仓库安全联锁装置安装不到位，（潜在人进入设备运动部位，潜在剪切。机械伤害风险）
2357 | 在用登高等缺护笼不符合安全要求，（潜在人员登高时意外坠落风险）
2358 | 车间现场堆物超出划线区域，未按现场6S要求实施定置定位摆放
2359 | 在用工业管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
2360 | 在用简易自制梯具，不符合安全要求，（潜在人员跌落风险）
2361 | 液氮储罐缺安全维护装置，缺小心冻伤风险告知（潜在冻伤风险）
2362 | 在用乙炔钢瓶缺回火装置，缺防倾倒措施，（潜在火灾，爆炸风险）
2363 | 厂区内阴井盖缺盖，潜在人员意外跌落风险（潜在人员意外跌落风险）
2364 | 在用行车吊钩防脱钩装置损坏，（潜在吊运物体从吊钩内脱落意外伤人风险）
2365 | 在用吊带缺起吊限重吨位标识，（潜在吊运超重吊带断裂风险）
2366 | 在用压力容器压力表，安全阀等附件，检验合格标签未见，
2367 | 未对在用吊带，钢丝绳等吊索具开展彻底检查和维护，并制定相关吊索具报废更换标准
2368 | 消防水泵房消防维保记录及每日巡查记录未见
2369 | 消防主机未设置在企业门卫室内，消防火警信号无法及时传达至警卫人员
2370 | 企业吸烟室摆放的吸烟桶内缺水，周围未放置消防灭火器材，（潜在火灾风险）
2371 | 企业男厕所内有员工吸烟现象，未按公司要求至吸烟室吸烟，（潜在火灾风险）
2372 | 叉车充电区域未设置明显的警示标识，区域通风不佳，（潜在火灾风险）
2373 | 现场存放不明易燃物质，（潜在火灾隐患）
2374 | 部分电气线路穿墙，未采用阻燃材料封堵，套管（潜在火灾，触电风险）
2375 | 变配电室内的应急照明灯未按要求有效使用，（潜在紧急情况下疏散困难风险）
2376 | 部分在用安全帽有效期过期，仍在使用，未及时更换
2377 | 在用设备安全防护装置缺失，（潜在触电和机械伤害风险）
2378 | 在用设备控制开关按钮损坏未及时修复
2379 | 车间在用临时移动拖线板无接地接零，漏电保护措施，（潜在火灾，触电风险）
2380 | 在用电气开关箱缺编号，缺标识，缺电气控制对象
2381 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零（潜在建筑雷击火灾风险）
2382 | 厨房液化气储存点及危险品暂存点门口设置的除静电装置无声光报警功能，（潜在静电消除不净风险）
2383 | 在用机械设备安全防护罩网眼过大，手指可以进入触及设备旋转部位，（潜在机械伤害风险）
2384 | 在用机械设备齿轮旋转部位安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
2385 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
2386 | 在用美工刀刀头裸露，未收拢（潜在意外伤人风险）
2387 | 在用机械设备皮带旋转部位安全防护装置安装不到位，（潜在机械伤害风险）
2388 | 厨房油烟管道清洗记录未见，未对油烟管道开展定期清理工作，（潜在火灾隐患）
2389 | 部分在用灭火器充装有效期已过期，未及时更换
2390 | 厂区道路室外消火栓缺开启扳手，水带等辅助设施，紧急情况下无法有效使用
2391 | 部分在用墙式消火栓缺点检记录
2392 | 部分在用灭火器有视线障碍，未设置指示灭火器位置的发光标志
2393 | 在用简易自制梯具，不符合安全要求，（潜在人员跌落风险）
2394 | 作业现场使用不明易燃化学品，缺相关化学品MSDS
2395 | 在用机床设备操按钮面板，按钮未用中文标识（潜在误操作设备风险）
2396 | 现场堆放货物堆高倾斜，（潜在货物倾倒伤人风险）
2397 | 高位料架限重吨位标识不准确
2398 | 安全出口堆物，堵塞安全出口正常使用
2399 | 仓库内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
2400 | 空压机房安全出口门未向逃生方向开启
2401 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
2402 | 液化石油气储存点缺可燃气体泄漏报警装置，（潜在液化气泄漏中毒风险）
2403 | 化学品暂存点内使用的金属铁桶未有效接地接零，易产生静电火花（潜在静电火灾风险）
2404 | 甲类危化品仓库内有调漆作业，（潜在火灾，爆炸风险）
2405 | 作业现场有使用饮料瓶盛装不明液体现象，（潜在误饮风险）
2406 | 木材切割机区域在用电焊机机裸露接线柱未设置防护罩（易发生触电事故）
2407 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零
2408 | 木材切割机，锯条旋转部位缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
2409 | 维修、调试机械设备，未按要求停机维修，设备带电操作，（潜在触电，机械伤害风险）
2410 | 木材切割机作业区域涉及粉尘，噪声等职业危害因素，现场无相关职业危害告知
2411 | 烘箱设备通道处地面凹凸不平，（潜在意外绊倒风险）
2412 | 烘箱操作走廊，未按要求设置事故状态时能延续工作的事故照明
2413 | 部分在用消防应急照明灯损坏，未及时更换
2414 | 木材切割机作业区域现场作业人员在噪声作业环境中作业，未按要求佩戴耳塞，防尘口罩等劳动防护用品
2415 | 生产现场货物堆放木材过高，未见企业明确规定堆放高度，（潜在货物被叉车撞击倾倒伤人风险）
2416 | 在用场内机动车辆未上牌使用，叉车年检合格记录未见
2417 | 部分在用墙式消火栓损坏，未及时修复
2418 | 企业各类消防设备设施月度点检记录未见
2419 | 企业一不明房间内存放机油桶等易燃物质，（潜在火灾隐患）
2420 | 电焊动火作业相关申请审批记录未见，未设置固定动火区域（潜在火灾风险）
2421 | 企业内有三间房屋内有人员居住现象，（潜在火灾隐患）
2422 | 电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
2423 | 仓库内堆放物品与建筑墙距不符合消防要求
2424 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零（潜在雷击火灾风险）
2425 | 变配电室出入口未设置高度不低于400mm的防小动物挡板（潜在小动物进入风险）
2426 | 在用电源插座，一个插座上有多头链接电气设备，（潜在电气过载，火灾风险）
2427 | 工作台使用220V电源照明，工作台接地接零保护装置缺失，（潜在触电风险）
2428 | 车间在用临时移动拖线板无接地接零，漏电保护措施，（潜在火灾，触电风险）
2429 | 厂区内电瓶车随意充电，充电使用临时用电，缺接地接零保护装置，（潜在火灾，触电风险）
2430 | 企业有使用简易升降机现象，（潜在剪切，吊运物体坠落等风险）
2431 | 实验室在用实验设备链条旋转部位安全防护装置缺失，（潜在机械伤害风险）
2432 | 停用机械设备未按要求进行设备状态标识（在用、停用、报废）
2433 | 在用机械设备链条旋转部位外露，缺安全防护装置，（潜在机械伤害风险）
2434 | 受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
2435 | 仓库通道上方有障碍物，现场缺限高安全标识（潜在叉车撞击风险）
2436 | 在用乙炔瓶未采取有效防倾倒措施，（潜在气瓶倾倒伤人风险）
2437 | 墙式消火栓前方堆物，影响消防设备正常使用
2438 | 设备维修平台缺踢脚板防护装置（潜在落物伤人风险）
2439 | 在用货架底部缺防幢栏杆，（潜在货架被叉车撞击，货架倒塌风险）
2440 | 噪声作业场所缺职业危害告知牌，未对相关作业人员进行有效告示（潜在职业危害风险）
2441 | 厂区道路随意堆物，影响消防车开展应急救援通行
2442 | 在用登高等缺护笼不符合安全要求，（潜在人员登高时意外坠落风险）
2443 | 在用工业管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
2444 | 设备开关阀开关，常开、常闭标识状态缺失
2445 | 在用消防设备锈蚀严重，维护保养记录未见
2446 | 在用设备电气控制开关用塑料胶带缠绕，（潜在电机过热，火灾风险）
2447 | 消防水泵房消防维保记录及每日巡查记录未见
2448 | 部分在用消防灭火器缺点检记录
2449 | 部分在用消防灭火器有效期到期，未及时更换
2450 | 在用设备仪表盘观察孔表面模糊不清，读数不清晰，未能有效观察压力表压力（潜在超压风险）
2451 | 厂区内部分室外消火栓被植物遮挡，不便于使用（潜在火灾风险）
2452 | 现场存放的消防灭火器缺醒目的发光标志
2453 | 室外燃气临时储存点缺避雷装置，（潜在建筑雷击火灾风险）
2454 | 部分作业人员利用叉车作为登高工具，违章登高作业，（潜在人员意外坠落风险）
2455 | 在用货梯缺限重吨位标识
2456 | 叉车在厂区内行驶，速度较快，未设置叉车限速装置，（潜在车辆伤害风险）
2457 | 在用货梯年检合格有效期，已过期，未张贴最新的检验合格标签
2458 | 在用吊钩防脱钩装置损坏，（潜在吊物意外坠落伤人风险）
2459 | 在用饮水机接地接零保护装置缺失，（潜在触电风险）
2460 | 企业变配电房金属铁门未按要求进行有效接地，（潜在雷击火灾风险）
2461 | 临时用电相关申请审批记录未见，现场使用的临时电源线为架空使用，（潜在触电风险）
2462 | 生产现场使用的临时用电未见申请、审批记录，临时线长度超过6米
2463 | 员工电瓶车在车棚内充电，使用临时电源（拖线板），无接地接零，漏电保护措施，（潜在火灾，触电风险）
2464 | 电气控制台电源显示损坏，无法显示该设备是否处于工作状态还是停用状态
2465 | 停用设备未标识设备状态（在用、维修、报废、停用）挂牌
2466 | 企业各类消防设施维保记录未见
2467 | 部分安全通道被封堵，不能正常使用，（潜在紧急情况下人员疏散困难风险）
2468 | 企业在用消防墙式消火栓月度点检记录未见
2469 | 在用电气开关箱箱门敞开，无人管控，（潜在触电风险）
2470 | 部分在用消防应急照明灯损坏，未及时修复或更换
2471 | 企业消防管理人员安全管理证书未见（消防管理员三级以上）
2472 | 消防水泵房内消防设备漏水，泵房地面湿滑，（潜在人员意外滑跌风险）
2473 | 部分在用设备维修平台缺踢脚板防护装置，（潜在工具意外掉落伤人风险）
2474 | 在用护笼不符合安全标准，未能起到有效保护作用
2475 | 企业职业危害因素告知牌及职业危害监测结果未在企业醒目位置有效张贴，告示
2476 | 厨房油烟管道清洗记录未见，未对油烟管道开展定期清理工作，（潜在火灾隐患）
2477 | 企业内有使用液化气罐烧饭现象，（潜在火灾，爆炸风险）
2478 | 企业未设置应急疏散集合点
2479 | 外来相关方单位及人员搭设的临时脚手架未按要求进行挂牌验收使用
2480 | 在用场内机动车辆未上牌使用，叉车年检合格记录未见
2481 | 消防水泵电气控制台电源显示损坏，无法显示该设备是否处于工作状态还是停用状态
2482 | 在用电气桥架未按要求进行有效接地，接零
2483 | 在用电源插座，一个插座上有多头链接电气设备，（潜在电气过载，火灾风险）
2484 | 变配电室入口，未采用防小动物专用挡板
2485 | 变配电站接地牌未按标准使用黄绿色标
2486 | 部分机械设备安全防护门敞开，设备仍在运转，缺联锁装置，（潜在机械伤害风险）
2487 | 部分在用机械设备凸缘旋转部位安全防护装置缺失（潜在机械伤害风险）
2488 | 生产现场存放不明化学物质，未按要求标明化学品MSDS及应急处置方法
2489 | 卸货平台安全护栏缺失，（潜在人员意外跌落风险）
2490 | 在用工业管道标识，流向，管道色标错误，未按相关要求进行正确色标
2491 | 消防水泵房门口张贴的安全警示标识老旧，褪色，未及时更换
2492 | 油品库安全警示标识缺失
2493 | 风动工具风管老化，未及时更换，（潜在压缩空气泄漏，风管随意甩处伤人风险）
2494 | 主酸机作业岗位职业危害因素告知牌缺失
2495 | 空压机放内张贴的安全操作规程为2016年4月版本，未按标准化要求及时更新
2496 | 在用墙式消火栓被料架遮挡，影响消防设施设备正常使用
2497 | 急停装置未使用蘑菇型按钮
2498 | 厂区内部分阴井盖遮盖不严实，（潜在人员意外跌落风险）
2499 | 企业消防疏散指示图缺具体疏散逃生标识和人员当前位置示意
2500 | 在用消防水带点检记录缺失
2501 | 墙式消火栓前方设置料架，影响墙式消火栓正常使用
2502 | 在用储罐设备检验合格正，年检有效期等相关信息未在现场有效张贴
2503 | 浓硫酸注入受限空间未进行有效标识，上锁，安全管控失效
2504 | 氧气瓶和乙炔气瓶使用时未分开放置，未保持5M间距，且距明火10M以外
2505 | 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整
2506 | 电梯机房电气柜未有警示标志（易发生触电事故）
2507 | 电梯机房电气柜配电箱底部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施
2508 | 电信设备使用淘汰的拖线板 （易发生触电事故）
2509 | 电梯房电气箱空气断路器相线之间无绝缘隔离片 （易发生触电事故）
2510 | 电梯机房 配电箱上部金属槽导线引出部分无防止损伤的措施 （易发生触电事故）
2511 | 顶楼电梯机房开关箱未有盖板并不规范排线 （易发生触电事故）
2512 | 消防泵房电线拖地未有保护措施 （易发生触电事故）
2513 | 物业使用的手持电动工具未进行绝缘电阻检测 （易发生触电事故）
2514 | 非机动车地下车库电气箱前堆放助动车 （易影响电气操作）
2515 | 水泵房电线未有保护措施 （易发生触电事故）
2516 | 物业办公室电气柜内放杂物 （易发生触电事故）
2517 | 配电室门保护接地装置脱落
2518 | 走道放电瓶车 （易发生火灾事故）
2519 | 开关损坏裸露
2520 | 电表板缺门，而且放在空调外机的对面，温度很高，加速对电线老化，而且接线不规范
2521 | 楼层电表箱损坏
2522 | 桥架没有跨接线
2523 | 配电箱缺盖
2524 | 灯具带电部分没有防护措施，用电线挂灯具
2525 | 厨房应急灯没有接电源
2526 | 网吧消防大门缺应急照明灯
2527 | 消防箱内没有水带
2528 | 楼层配电间电箱指示灯损坏
2529 | 楼层配电间门打不开
2530 | 动力配电箱电排裸露、无屏护、电排无色标
2531 | 配电箱内部分零件未固定
2532 | 开关箱前堆物
2533 | 动力配电箱箱门无跨接线
2534 | 电源线槽板无盖板、配电箱无盖
2535 | 配电箱内控制开关无隔弧板、接线排裸露
2536 | 宿舍内高功率电器随意摆放
2537 | 电热水器无安全使用操作规程、无编号、不能使用的热水器未警示告知、插头未固定
2538 | 配电柜上的电表脱落，配电箱内电排无防弧措施
2539 | 高压配电房的电话不作用
2540 | 高压配电房高压开关柜操作面地面缺绝缘胶垫
2541 | 游乐场废旧电源线未拆除
2542 | 临时线使用未经过审批
2543 | 消防水泵马达外壳未接地
2544 | 配电间内放置金属梯子
2545 | 配电间内放置金属工作台
2546 | 防火门脱落未起防护作用
2547 | 消防栓消防水带严重破损
2548 | 消防栓不出水 （易耽误灭火时间）
2549 | 消防栓未有标识 易影响及时灭火）
2550 | 消防栓门玻璃损坏 （易影响及时灭火）
2551 | 消防栓门打不开 （易影响及时灭火）
2552 | 消防栓未有标识并水枪、水带未规范吊挂 （易影响及时灭火）
2553 | 干粉灭火器压力指示器的指针不在绿色区域范围内 （易影响及时灭火）
2554 | 顶楼电梯机房消防栓未有检查记录 （易影响及时灭火）
2555 | 消火栓接口锈蚀严重 （易影响及时灭火）
2556 | 助动车充电处未设置灭火器 （易影响及时灭火）
2557 | 走道停放电动车（易影响走道安全）
2558 | 电梯门前停放电瓶车
2559 | 高层窗台放花盆容易引起高处坠物
2560 | 非机动车库门口无挡水板
2561 | 楼梯下堆放杂物
2562 | 楼道居民私装铁门
2563 | 二三四楼没有逃生图
2564 | 房间堆满杂物
2565 | 一楼面包房门缺应急照明灯
2566 | 消防疏散门娤磁铁锁
2567 | 楼梯疏散指示灯缺少
2568 | 个别监控探头未显示
2569 | 疏散指示不规范
2570 | 楼梯台阶无警示标识
2571 | 楼道内放置简易梯子
2572 | 消防管道无流向标识、水管未上架。
2573 | 消防疏散门1.4米内有台阶
2574 | 消防监控室人员上岗证未上墙；消防监控室无手电筒
2575 | 食堂缺灭火器
2576 | 商场的通道缺出口导向
2577 | 厨房通道摆放调味瓶台
2578 | 接地牌标识不对
2579 | 高压配电房无国家规定的警示标志
2580 | 水泵房应急照明灯损坏
2581 | 安全出口门前停车
2582 | 一楼门口应急出口标志黑屏
2583 | 通道临边部位无护栏
2584 | 末端试水装置损坏
2585 | 紧急疏散标志不符合标准要求
2586 | 锅炉房内有人员住宿用具和设施
2587 | 消防控制室设备已停用
2588 | 灶台部位（十米以上）缺可燃气体泄漏报警装置
2589 | 小区总通道无限高标识
2590 | 通道窗户无护栏
2591 | 客房内窗户无护栏
2592 | 消防泵房电动机连接轴未有防护罩 （易发生人员伤害事故
2593 | 饭店搅拌机没有机盖联锁
2594 | 三楼窗户没有警示和护栏
2595 | 移动金属梯缺防滑保护
2596 | 特种作业操作证过期
2597 | 消防泵不能启动 （易影响及时灭火）
2598 | 烘箱、烤箱、蒸饭车等热工设备上缺防烫伤警示标识
2599 | 配电室平台无踢脚板
2600 | 浴室张贴的安全警示标志不醒目
2601 | 电梯机房限速器未有护罩 （易发生人员伤害事故
2602 | 电梯机房传动轴缺防护措施
2603 | 监控室与办公室在一起
2604 | 电梯机房曳引机缺防护措施
2605 | 电梯机房的缓冲器传动部位缺防护
2606 | 压力容器底脚未固定
2607 | 裙房直梯缺护笼 （易发生坠落事故）
2608 | 电信设施未固定 （易发生伤人事故）
2609 | 地下车库有“三合一”现象 （易发生伤人事故）
2610 | 地下室开发商堆放木料、油漆桶等易燃物品
2611 | 化学品箱缺防静电措施
2612 | 生活水箱无锁具
2613 | 厨师未穿工作服；厨房配置灭火毯
2614 | 助动车充电处部分配电箱的门没有按照规定采取电气连接措施。
2615 | 助动车充电处配电箱箱前停放助动车。
2616 | 临水防护栏杆的链条高度不符合规定。
2617 | 轮渡机舱间噪声高于国家标准的规定，只有一名机工值班，没有配备防噪声耳塞。
2618 | 在建配电间没有设置火灾探测器。 （原设计没有考虑）
2619 | 在建配电间的配电箱门没有电气连接。
2620 | 在建配电间的配电箱电缆护管没有封堵。
2621 | 在建配电间门、窗玻璃没有防止破碎的措施。
2622 | 调压装置一处法兰导除静电跨接脱落
2623 | 加臭装置导除静电接地装置接触不良
2624 | 应急发电机间柴油桶没有防流散措施
2625 | 应急发电机间的门向内开启
2626 | 厨房天然气管道采用自来水管（白铁管）
2627 | 槽车卸车处鹤管法兰导除静电跨接不规范
2628 | 液化气充灌区挂壁防爆风扇的开关按钮损坏，未及时修复，且使用铁质工具转动按钮
2629 | 液化气充灌区使用铁质工具
2630 | 压缩泵间防爆开关未按规定接地
2631 | 空压机间储罐压力表未见检验合格标志
2632 | 动力间配电盒未按规定设置漏电保护装置
2633 | 变压器间未按规定设置火灾探测器
2634 | 配电间的门未按规定设置等电位联结
2635 | 瓶库内气瓶的堆放未留出足够的墙距、垛距
2636 | 液化气瓶库可燃气体检测装置周边未按规定留出空间
2637 | 爆炸危险区等电位联结不符合规范的规定
2638 | 现场检查发现进入液化气瓶库的人员没有按照规定穿戴防静电工作服和防静电工作鞋
2639 | 待检瓶间放置的金属料架和金属柜没有按照规定设置导除静电接地
2640 | 液化气瓶库可燃气体浓度检测器的接线松动
2641 | 爆炸危险区未见等电位联结的接地排
2642 | 办公室贴邻液化气瓶间设置
2643 | 动力间配电盒未按规定设置漏电保护装置。
2644 | 电瓶车充电区电气插座未设置漏电保护装置。
2645 | 液化气瓶库可燃气体检测装置周边空隙不符合规定。
2646 | 液化气充灌区使用铁质工具
2647 | 瓶库内气瓶的堆放没有留出足够的墙距、垛距。
2648 | 液化气充灌区挂壁防爆风扇的开关按钮损坏，未及时修复，且使用铁质工具转动按钮
2649 | 压缩泵间防爆开关未按规定接地。
2650 | 液化气充灌区未按规定设置导除静电的接地。
2651 | 办公室贴邻液化气瓶间设置。
2652 | 液化气瓶间电缆护管未按规定封堵。
2653 | 在建配电间的配电箱电缆护管没有封堵。
2654 | 爆炸危险区等电位联结不符合规范的规定。
2655 | 爆炸危险区未见等电位联结的接地排。
2656 | 爆炸危险区内导除静电跨接不符合规范的规定。
2657 | 配电间未按规定设置火灾探测器。
2658 | 配电间的门未按规定设置等电位联结。
2659 | 槽车卸车处法兰导除静电跨接不规范
2660 | 在建配电间门、窗玻璃没有防止破碎的措施。
2661 | 在建配电间的配电箱门没有电气连接。